PROJEKT   BUDOWLANY

Branża : elektryczna

Temat : budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

Majdan Wielki gm. Krasnobród.

Inwestor : Urząd Miejski, ul. 3Maja 36, 22-440 Krasnobród.

Projektował :   Zbigniew Ćwikliński

ANB-513/1/105/83

Zamość, maj 2008r.

Teczka zawiera

- Strona tytułowa

- Zgody właścicieli gruntów

- Odpis uzgodnienia ZUD

- Opis techniczny

- Plan trasy linii  oświetlenia ulicznego

- Schemat zasilania

- Zestawienie materiałów

Opis  techniczny

1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Wielki gmina Krasnobród.

- Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

-  mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500

- obowiązujące przepisy i normy

- Dane techniczne.

-     stacja transformatorowa zasilająca „Majdan Wielki 2”

-    moc transformatora 100kVA

- system ochrony od porażeń dla zerowanie

- kabel w przyłączu YAKY4x50mm2

-    kabel w linii oświetleniowej YAKY4x35mm2.

-    typ słupów oświetleniowych S 50c ocynkowane

4. Zakres opracowania.

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji trafo „Majdan Wielki 2”.

5. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Od projektowanej szafy oświetleniowej typu SO2C należy wykonać linię kablową YAKY4x35mm2 – 2 obwody. Oświetlenie uliczne zasilane będzie z istniejącej stacji transformatorowej „Majdan Wielki 2” poprzez szafkę sterowania oświetleniem ulicznym SO-2C do zasilenia słupów oświetleniowych typu S 50c montowanych na fundamentach typu F-100 z wysięgnikiem dwuramiennym. Kabel układać na głębokości 70cm  na 10cm podsypce z piasku, następnie przysypany 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą gruntu rodzimego i przykryty folią kablową PCV koloru niebieskiego i resztę wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Na całej długości kabla co 10m, przy wprowadzeniu do rur osłonowych oraz do słupach oświetleniowych w szafie SO-2C na kabel założyć oznaczniki kablowe zawierające informacje o kablu zgodnie z PN-05125. Przy wprowadzeniu kabla do szafy SO i słupów oświetleniowych należy pozostawić zapasy kabla po ok. 1,0m. Skrzyżowanie kabla z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT typu DVK 75mm. Przejście kabli pod drogą Powiatową należy wykonać metodą przewiertu i kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT typu SRS 75mm. Należy uziemić słupy oświetleniowe Nr 1, 10, 11, 15, 16 i 30. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 30 omów. Przyjęto rozstaw słupów od 28m do 35m. Do łączenia kabli w słupie stosować tabliczki słupowe (ELMONT) z bezpiecznikami Ib=6A Bi-Wts. Od tabliczki bezpiecznikowej w słupie oświetleniowym wykonać połączenie elektryczne przewodem YDY3x2,5mm2. Kabel układać przy projektowanym chodniku.

Na słupach zainstalować oprawy oświetleniowe typu SPC 70 wyposażone w lampy sodowe o mocy świetlnej 70W.

6. Pomiar energii.

Do pomiaru energii elektrycznej i sterowania zainstalować szafie oświetlenia ulicznego SO-2C licznik 1fazowy jednostrefowy  zabezpieczenie przelicznikowe S 301 C25A . Do sterowania oświetleniem w szafce zainstalować zegar sterujący astronomiczny. Szafkę oświetleniową należy uziemić przy czym wartość uziemienia nie może przekroczyć 30 omów.

7. Uwagi końcowe.

-  całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

-  użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat stwierdzający zgodność z Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń : Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr 55,poz.250)

Zestawienie materiałów

1. Kabel YAKY4x35mm2                                                              m. 1100

2. Rura ochronna AROT typu DVK 75mm                                    m. 254

3. Fundament typu F-100                                                                szt. 30

4. Słup ocynkowany typu S 50c                                                      szt. 30

5. Oprawa typu SPC-70 z lampą SON T-Plus 70W                        szt. 60

6. Folia szer. 40cm koloru niebieskiego                                          m. 1020

7. Piasek                                                                                           m3. 80,8

8. Bednarka ocynkowana 20x0,4mm                                               m. 72

9. Pręt stalowy fi 18mm                                                                   m. 72

10. Szafa oświetlenia ulicznego typu SO-2C                                   szt. 1

11. Wysięgnik dwuramienny                                                           szt. 30

.

INFORMACJA

o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

przy budowie oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki.

Obiekt: oświetlenie w m. Majdan Wielki zasilane ze stacji trafo

„Majdan Wielki 2”.

Inwestor: Urząd Miejski ul. 3Maja 36,  22-440 Krasnobród

Projektował:   Zbigniew Ćwikliński  Upr. ANB-513/1/105/83

Zamość, czerwiec 2008r.

ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia w m. Majdan Wielki.

- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

- wytyczenie trasy projektowanej linii

- roboty ziemne

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

- roboty montażowe

- wprowadzenie i podłączenie kabli w słupach oświetleniowych

- montaż słupów oświetleniowych

- montaż opraw oświetleniowych

- podłączenie kabli i przewodów

- pomiary powykonawcze

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3.  ŚRODKI TECHNICZE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWNYCH LINII

Trasa projektowanego oświetlenia musi być wytyczona przez uprawnioną jednostkę

Geodezyjną.

ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejącej ulicy należy opracować i uzgodnić z zarządem drogi organizację ruchu

na czas prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny być prowadzone na

podstawie projektu i aktualnej mapy uzgodnionej z ZUP wraz z protokółem

uzgodnienia określających położenie urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w

zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie

istniejących sieci powinno być prowadzone pod nadzorem z określeniem sposobu ich

wykonania. W czasie realizacji robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy

ogrodzić i oznakować w sposób widoczny również w nocy.

ROBOTY MONTAŻOWE

Przy prowadzeniu prac w złączach kablowych, szafach oświetleniowych itp. należy

zachować szczególną ostrożność. Pracownicy wykonawcy dopuszczeni do prac przez

pracowników pogotowia RZE Zamość winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia. Prace przy podłączaniu kabli do wolnych pól w SOU, tabliczek

bezpiecznikowych w słupach oraz przewodów do podłączenia

opraw oświetleniowych prowadzić w stanie beznapięciowym.

POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakończeniu prac montażowych wykonać niezbędne pomiary a protokóły

przekazać inwestorowi.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników

zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza się jako:

- szkolenia wstępne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o program poszczególnych rodzajów

szkolenia.

Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników

pracowników podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w

układach zbiorowych pracy i regulaminie pracy, zasadami bhp obowiązującymi w

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie

wstępne na stanowisku pracy instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać

pracowników zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami jej bezpiecznego wykonania na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z

ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku. Fakt odbycia przez

pracownika szkolenia wstępnego ogólnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z

ryzykiem zawodowym, powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz

odnotowane w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w

zakresie BHP, powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy

od  rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w

zakresie  BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na

stanowiskach pracy na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia

nie rzadziej niż raz do roku. Na placu budowy powinny być udostępnione

pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny

pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub

zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego, - obsługi maszyn i innych urządzeń

technicznych, udzielania  pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać

czynności do bezpiecznego wykonania prac. Bezpośredni nadzór nad

bezpieczeństwem bezpieczeństwem i   higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują

odpowiednio kierownik budowy, oraz brygadzista stosownie do zakresu obowiązków.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany (brygadzista),

stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu

budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia

pracowników.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa organizacja pracy

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

c/ wady materiałowe czynnika materialnego

d/ niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

- organizować, przygotować i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia

technicznegotakże o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występujący przy wykonywaniu robót na danym

stanowisku pracy,

- wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenie podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,

- wykaz prac wykonywanych prze co najmniej dwie osoby,

- wykaz prac wykonywanych szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację prac i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników

szkodliwych uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez

stosowanie technologii i materiałów nie powodujących takich zagrożeń.

zagrożeń razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy

zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej,

oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm podziału środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa użytkowników

Tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi

zagrożeniami. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o

sposobach posługiwania się tymi środkami.