załącznik nr 1

Założenia dotyczące prac projektowych zadania:

Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi.

Inwestor:

Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

Nazwa obiektu:

Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Krasnobród.

Lokalizacja przebudowywanego obiektu:

woj. lubelskie; powiat zamojski; Gmina Krasnobród; miejscowość Hutki

działki nr ew. gruntów: dz. nr ew. 1029 i 1030/1 w miejscowości Hutki

1.Warunki wyjściowe – założenia do przeprowadzenia prac projektowych.

1.1. Maksymalne wykorzystanie obiektów istniejących w zakresie kubatury.

1.2. Przepustowość docelowa 800m3/d.

1.3. Minimalizacja zużycia energii.

1.4. Maksymalne obniżenie kosztów eksploatacji.

1.5. Możliwość pracy obiektu sezonowa (dla różnych wielkości przepływu (latem i zima).

1.6. Pełny monitoring ze zdalnym przekazem informacji o pracującym obiekcie.

1.7. Możliwość kontroli ilości dowożonych ścieków.

2. Schemat technologiczny funkcjonującej oczyszczalni (stan obecny).

Schemat technologiczny obecnie eksploatowanej oczyszczalni przedstawia sie następująco:

2.1. Pompownia ścieków surowych i ścieków dowożonych – do pompowni doprowadzane

są ścieki z systemu kanalizacji sanitarnej m. Krasnobród oraz z punktu zlewnego

ścieków dowożonych. Z pompowni ścieki kierowane są rurociągiem tłocznym na kratę.

2.2. Krata ręczna o prześwicie 10mm – ścieki po kracie odpływają do piaskownika

dwukomorowego pionowego w którym części mineralne osadzają sie na dnie

piaskownika wraz z częścią zawiesiny organicznej. Z piaskownika piasek (części

mineralne usuwane są 1 raz na miesiąc do specjalnych komór z perforowanymi

przegrodami umożliwiającymi odprowadzenie ścieków i zagęszczenie piasku. Z komór

piasek usuwany jest ręcznie. Ścieki z piaskownika kierowane są do reaktora

biologicznego,

2.3. Reaktor biologiczny EKO-CLEAR – właściwy reaktor tworzą dwa zbiorniki pracujące

naprzemiennie wyposażone w system napowietrzania drobnopęcherzykowego,

urządzenie do dekantacji (odprowadzania oczyszczonych ścieków), mieszadło

wolnoobrotowe dla utrzymania warunków anoxycznych. Na oczyszczalnia zabudowane

są dwa reaktory EKO-CLEAR (łącznie cztery zbiorniki). Oczyszczone ścieki

odprowadzane są do odbiornika ścieków,

2.4. Stacja dmuchaw – dwa pomieszczenia w którym zainstalowane sa po dwie dmuchawy

(1+1) do napowietrzania ścieków w reaktorach.

3. Stan techniczny funkcjonującego obiektu.

Oczyszczalnia realizowana była w połowie lat dziewięćdziesiątych, stad też większość urządzeń

i konstrukcji wymaga remontu czy też wymiany. Mimo, iż urządzenia nadal pracują lecz ich zużycie

techniczne wpływa na zużycie energii elektrycznej czy możliwość osiągnięcia zakładanych parametrów

technologicznych.

Podstawowy zakres remontu i modernizacji oczyszczalni dla obniżenia kosztów eksploatacji i

uzyskania zakładanych parametrów odprowadzanych ścieków przy maksymalnej przepustowości

oczyszczalni przedstawia się następująco:

_- Punkt zlewny ścieków dowożonych – wymiana pomp, modernizacja systemu dozowania

ścieków,

- Pompownia główna – wymiana pomp wraz z układem sterowania,

-  Pomieszczenie krat – wymiana urządzeń do separacji skratek i piasku. Wymiana dachu

nad pomieszczeniem wraz z kanałami wentylacyjnymi i wentylatorami,

-  Pomieszczenie dmuchaw – wymiana dmuchaw modernizacja systemu sterowania,

-  Reaktor biologiczny – wymiana systemu napowietrzania ścieków wraz ze zmiana

technologicznego procesu oczyszczania ścieków,

-  Zbiorniki osadu nadmiernego - zmiana technologicznego przeznaczenia zbiorników

osadowych, demontaż wyposażenia,

-  Pomieszczenie odwadniania osadu – wymiana urządzeń odwadniania osadu.

-  System sterowania – całkowita wymiana systemu sterowania i monitorowania

oczyszczalni.

4. Założenia technologiczne.

4.1. Ilość doprowadzanych ścieków

4.1.1. Systemem kanalizacji poza sezonem

Qdsr - 400m3/d

Nd - 1,3

Qdmax - 520 m3/d

Qhsr - 21,7m3/h

Nh - 2

Qhmax - 43,4m3/h

4.1.2. Systemem kanalizacji w sezonie

Qdsr - 800m3/d

Qdmax - 1,3

Qdmax - 1 040 m3/d

Qhsr - 43,4m3/h

Nh - 2

Qhmax - 86,8m3/h

4.1.3. Taborem asenizacyjnym

Qdsr - 40m3/d

Całkowita ilość doprowadzanych ścieków wyszczególniona w poz. 4.1.1 i 4.1.2 uwzględnia ilość

ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

4.2. Jakość doprowadzanych ścieków.

4.2.1. Ścieki doprowadzane systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej

BZT5 - 500mg O2/dm3

ChZT Cr - 800mg O2/dm3

Zawiesina ogólna - 500mg/dm3

4.2.2. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym

BZT5 - 700mg O2/dm3

ChZT Cr - 1 400mg O2/dm3

Zawiesina ogólna - 800mg/dm3

4.3. Ładunek zanieczyszczeń doprowadzanych ścieków

4.3.1. Poza sezonem

ŁBZT5 - 200kgO2/d

ŁChZT - 320kgO2/d

Łzaw. og. - 200kgO2/d

4.3.2. W sezonie

ŁBZT5 - 400kgO2/d

ŁChZT - 640kgO2/d

Łzaw. og. - 400kgO2/d

4.4. Równoważna liczba mieszkańców

4.4.1. Równoważna liczba mieszkańców poza sezonem wynosi

RLM = 3334

4.4.2. Równoważna liczba mieszkańców w sezonie wynosi

RLM = 6667

4.4.3. Równoważna liczba mieszkańców dla maksymalnej ilości odprowadzanych

ścieków w sezonie wyniesie

RLM = 8667

4.5. Jakość odprowadzanych ścieków

4.5.1. Przyjmując, że do oczyszczalni doprowadzane są głównie ścieki o charakterze

komunalnym dla RLM 8667 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z

dnia 28 stycznia 2009r. (Dz.U. Nr 27 z 19 lutego 2009r, poz. 169) w sprawie

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych nie powinna być gorsza niż:

BZT5 - 25mg O2/dm3 lub min % redukcji 70 - 90

ChZT Cr - 125mg O2/dm 3 lub min % redukcji 75

Zawiesina og. - 35mg/dm3 lub min % redukcji 90

5. Zakres robót modernizacyjnych

Proponowany zakres robót modernizacyjnych:

5.1. Przebudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych – wprowadzenie systemu

odświeżania ścieków dowożonych wraz z układem dezodoryzacji odorów, oraz

możliwością dozowania ścieków żalenie od ilości i ładunku ścieków doprowadzonych

do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej,

5.2. Przepompownia ścieków – modernizacja układu pompowania ścieków obejmująca

wymianę pomp, systemu sterowania i monitorowania pompowni,

5.3. Przebudowa pomieszczenia kraty – zabudowa zintegrowanego urządzenia

separującego skratki i piasek z możliwością hermetyzacji. Dodatkowo remont dachu

nad pomieszczeniem separatora, z wymiana instalacji wentylacyjnych oraz konstrukcji

wsporczych,

5.4. Pomieszczenie dmuchaw - wymiana dmuchaw wraz z orurowaniem i sterowaniem.

Zabudowa wentylatora odbierającego ciepłe powietrze z pomieszczenia i tłoczenie go

do pomieszczeń technicznych np. pomieszczenia kraty.

5.5. Reaktor biologiczny - wymiana systemu napowietrzania na bardziej efektywny

(drobnopecherzykowy oparty o napowietrzacze rurowe elastomerowe pozwalające

uzyskać wysoki wskaźnik natleniania), montaż$ układów pomiarowych (stężenia tlenu,

koncentracji osadu, recyrkulacji osadu, odprowadzania osadu nadmiernego)

pozwalający wprowadzić pełna regulacje procesem oczyszczalnia ścieków przy

minimalizacji zużycia energii przez dmuchawy wyposażone w przemienniki

częstotliwości – zużycie energii zależne od ilości i jakości doprowadzanych ścieków,

montaż pomp recyrkulacyjnych, montaż$ mieszadeł, montaż$ przepustnic regulacyjnych

– regulujących ilość doprowadzanego powietrza. W zależności od przyjętych założeń

projektowych możliwe jest wprowadzenie podziału oczyszczalni na dwa lub cztery

ciągi oczyszczania biologicznego, taki system jest możliwy przy wykorzystaniu

niezależności obecnych zbiorników reaktora EKO-CLEAR. Dla takiego układu

technologicznego przepustowość dobowa Qdsr pojedynczego ciągu wynosić będzie

200m3/d a przepustowość Qmax = 280m3/d. Taki system pozwoli na płynne

zwiększenie przepustowości w okresie sezonu turystycznego. W sytuacji awaryjnej

podział części biologicznej na cztery niezależne ciągi pozwoli okresowo pracować tylko

trzema ciągami biologicznymi bez uszczerbku dla osiąganych parametrów ścieków

oczyszczonych.

5.6. Zbiorniki osadowe - przebudowa na osadniki wtórne wraz z orurowaniem

wewnętrznym i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych. Dla systemu przepływowego

w części biologicznej niezbędnym jest element tzw. osadnik wtórny pozwalający na

sedymentacje osadu czynnego i odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Z uwagi na

korzystny kształt dna obecnych zbiorników osadu przebudowa osadników nie będzie

zbyt skomplikowanym procesem,

5.7. Pompownia osadu recyrkulowanego (powrotnego) – pompownia będzie nowym

elementem technologicznym, realizowanym na bazie jednego ze zbiorników osadu.

Pompownia będzie pełnić role zawracania wydzielonego osadu w osadnikach do

komory reaktora biologicznego,

5.8. Pomieszczenie odwadniania osadu – demontaż urządzenia DRAIMAD wraz z instalacja

do roztwarzania i dozowania polielektrolitu, montaż prasy taśmowej do odwadniania

osadu nadmiernego ustabilizowanego wraz z instalacja do dozowania polielektrolitu.

Mając na uwadze bardzo mała efektywność technologiczna pracy obecnego

urządzenia do odwadniania osadu jak również mała wydajność proponuje zamiennie

zastosowanie prasy taśmowej (z dwoma taśmami filtracyjnymi) dla osiągnięcia

wysokiego stopnia odwodnienia. Odwodnienie osadu do 22-24% smo pozwoli przy

osadach typowo komunalnych i wymieszani z wapnem wykorzystywać rolniczo, co

ograniczy koszty eksploatacji. Dla zautomatyzowania procesy higienizacji jest

możliwość zabudowy instalacji do higienizacji osadu nadmiernego odwodnionego

mechanicznie współpracującej z prasa,

5.9. System sterowania – wymiana systemu sterowania z rozbudowa o elementy regulacji i

monitoringu procesy oczyszczania ścieków oraz ilości przepływających ścieków i

osadów. Obecnie eksploatowany system jest oparty o elementy sterowania jedynie w

układzie czasowym. Taka sytuacja uniemożliwia wprowadzenie regulacji ilości

doprowadzanego powietrza zależnie od doprowadzanego ładunku zanieczyszczeń.

Zainstalowanie systemu regulowania, sterowania i monitorowania umożliwia

optymalizacje pracy oczyszczalni, z czym wiąże się bezpośrednio ograniczenie kosztów

eksploatacji i minimalizacja nadzoru technologicznego. Mając na uwadze

wprowadzenie automatycznego procesu odbioru skratek i piasku, równie$ pracy części

biologicznej oraz okresowa prace instalacji do odwadniania osadu obiekt może być

nadzorowany okresowo w minimalnym wymiarze. Zastosowanie dodatkowej instalacji

zdalnego powiadamiania na wypadek awarii spowoduje dalsze ograniczenie

niezbędnego nadzoru. Przy pełnym zautomatyzowaniu oczyszczalni pracami które

będą wymagały ingerencji obsługi będą:

- opróżnianie pojemników na skratki

- opróżnianie pojemników na piasek

- obsługa instalacji odwadniania osadu nadmiernego

- okresowa kontrola pracy urządzeń technologicznych oraz ewentualne wprowadzanie

korekty w pracy oczyszczalni związane z sezonowa zmiana ilości dopływających

ścieków.

5.10. Dodatkowe elementy:

5.10.1. Montaż systemu napowietrzania (odświeżania) w zbiorniku ścieków dowożonych

wraz z doprowadzeniem powietrza ze stacji dmuchaw,

5.10.2. Montaż urządzeń do dezodoryzacji powietrza wewnątrz pomieszczenia krat i

odorów odprowadzanych ze zbiornika ścieków dowożonych. Zabudowa tych

urządzeń pozwoli na znaczne ograniczenie nieprzyjemnego oddziaływania

odorów, oraz ograniczy korozyjny wpływ wydzielanych gazów.

5.10.3. Zabudowa systemu do rejestracji i pomiaru ilości ścieków dowożonych pozwoli w

sposób jednoznaczny wprowadzić system rejestracji i rozliczeń przewoźników

dowożących ścieki.