Specyfikacje Techniczne

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ W KACZÓRKACH GM. KRASNOBRÓD

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3. Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

1.5. Nazwy i kody

1.6. Określenia podstawowe

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport i składowanie materiałów

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych

5.2. Trasowanie

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

5.5. Montaż sprzętu

5.6. Podłączenie przewodów

5.7. Podejście do odbiorników

5.8. Przyłączenie odbiorników

5.9. Montaż opraw oświetleniowych

5.10. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

5.11. Roboty demontażowe

6. Kontrola jakości robót1

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Zasady odbioru ostatecznego wykonanych robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

instalacji elektrycznej w BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZÓRKACH

GM. KRASNOBRÓD

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robót będących przedmiotem opracowania określonych

w punkcie 1.1

1.2. Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej

Niniejszą Specyfikację Techniczną sporządzono na podstawie projektu budowlanego

modernizacji instalacji elektrycznych opracowanego równolegle.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych

z montażem instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje:

- montaż  tablic rozdzielczych w budynku

- montaż instalacji pt i wlz

- Instalacja zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja odgromowa budynku

- Instalacje elektryczne związane z w/w

1.4. Nazwy i kody

1.4.1. DZIAŁ ROBÓT

Przedmiotem niniejszej ST są produkty i działania zaliczone do następującego działu

robót, określonego wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV 45000000–7 : ROBOTY BUDOWLANE

1.4.2. GRUPA ROBÓT

Przedmiotem niniejszej ST są produkty i działania zaliczone do następującej grupy

robót, określonej wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (kody CPV):

CPV 45300000–3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4.3. KLASY ROBÓT

Przedmiotem niniejszej ST są produkty i działania zaliczone do następującej klasy robót,

określonej wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV 45311000 – 0: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

oraz opraw oświetleniowych

CPV 45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45317000-2: Inne Instalacje elektryczne

1.4.4. KATEGORIE ROBÓT

Przedmiotem niniejszej ST są produkty i działania zaliczone do następujących kategorii

robót, określonych wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie opraw elektrycznych;

CPV 45312311-0: Instalowanie oświetlenia

CPV 45314320-0: Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego

osprzętu elektrycznego w budynkach;

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi

normami państwowymi i Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, oraz

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za

zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i poleceniami

nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z artykułami 22, 23 i 28 ustawy

Prawo Budowlane

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

ogólne”.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji

są:

2.2. Rozdzielnice dystrybucyjne – tablice rozdzielcze wykonana według schematów

zamieszczonych w dokumentacji projektowej i umieszczone w obudowie

podtynkowej. Urządzenie rozdzielcze powinno spełniać wymagania normy PNIEC

439-1+AC „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w

pełnym i niepełnym zakresie badań typu”. Zastosowane rozdzielnice powinny

posiadać świadectwa badania technicznego oraz deklarację producenta że

przekazane zestawy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i

użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska

2.3. Przewody i kable elektroenergetyczne, według specyfikacji w dokumentacji

projektowej, powinny spełniać wymagania normy PN-E-90500-1:2001 „Przewody

o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające

450/750V – Wymagania ogólne” i normy PN-E-79100:2001 „Kable i przewody

elektryczne – Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz posiadać certyfikat

na znak bezpieczeństwa

5

2.4. Oprawy oświetleniowe, według wykazu zamieszczonego w dokumentacji projektowej,

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1: 2001 „ Oprawy

oświetleniowe – Wymagania ogólne i badania” oraz posiadać certyfikat na znak

bezpieczeństwa

2.5. Osprzęt elektroinstalacyjny montowany na stałe, według opisu zamieszczonego

w dokumentacji projektowej powinien spełniać wymagania norm PN-IEC

60669-1:2000/A1:2000 „Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych

i podobnych – Wymagania ogólne” oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa

3. Sprzęt

3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie

budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie

przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości.

3.3. Maszyny, urządzenia i elektronarzędzia używane na budowie powinny mieć

ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.4. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

3.5. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w

trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora

nadzoru inwestorskiego

4. Transport i składowanie materia􀃡ów

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

4.3. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury

elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców,

a w szczególności:

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i

wstrząsami oraz przesuwaniem się. Na czas transportu należy z przewożonych

urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić

oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe oraz inną aparaturę mniej odporną

na wstrząsy i drgania

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając

ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych,

zamków, itp.

4.4. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska

montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego

transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

4.5. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny

być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez

założenie kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju

lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą

kilku obwojów z taśmy przylepnej.

4.6. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać

się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu

się ich właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych

lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5. Wykonanie robót

5.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych

5.2.1. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na

rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty

podstawowe:

- trasowanie

- montaż konstrukcji wsporczych

- przejścia przez ściany i stropy

- montaż sprzętu i osprzętu

- łączenie przewodów

- podejścia do odbiorników

- przyłączanie odbiorników

- ochrona przed dotykiem pośrednim

- ochrona antykorozyjna

5.2.2. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie łączanie odbiorów 1-fazowych

5.2.3. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób,

aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych

osób

5.2.4. Gniazda wtyczkowe i łączniki instalacji oświetleniowej należy instalować

w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia

5.3. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna

być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.

Trasa powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych

5.4. Montaż konstrukcji wsporczych – konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane

do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na

rodzaj instalacji powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja

będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji

5.5. Przejścia przez ściany i stropy

5.5.1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy,

itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami

5.5.2. Przejścia przez stropy poszczególnych kondygnacji winny być uszczelnione

masą odporną na temperaturę.

5.5.3. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych

5.5.4. Przejścia przez stropy powinno być uszczelnione masą o właściwej odporności

ogniowej

5.5.5. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być

wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów

5.6. Montaż sprzętu i osprzętu

5.6.1. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie

5.6.2. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub

konsolki osadzone w podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji

budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych

5.7. Łączenie przewodów

5.7.1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy

wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie

wolno stosować połączeń skręcanych

5.7.2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

5.7.3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5.7.4. W przypadkach stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane

za pomocą końcówek oczkowych, pomiędzy końcówką a nakrętką powinny

znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w

sposób umożliwiający przepływ prądu. Zabrania się jednocześnie wykonywanie

oczek z żył przewodów.

5.7.5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe

przyłączenie.

5.7.6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować

uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych

proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

5.7.7. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny

być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.8. Podejścia do odbiorników

5.8.1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w

miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny

5.8.2. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od

góry. Podejścia takie należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w

zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji

5.8.3. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach

podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach,

stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe, itp.

5.9. Przyłączanie odbiorników

5.9.1. Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinno być

dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób

pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone

przed osłabieniem siły docisku i korozją.

5.9.2. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione

5.10. Montaż opraw oświetleniowych

5.10.1. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów

oświetleniowych za pomocą złączy świecznikowych lub zacisków sprężynowych

(złączek oświetleniowych)

5.10.2. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo, po warunkiem

zastosowania złącz przelotowych

5.11. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

5.11.1. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien wyróżniać się barwą izolacji zielonożółtą

5.11.2. Aparaty i urządzenia ochrony przed dotykiem pośrednim powinny być

dostarczone wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych (certyfikat na znak

bezpieczeństwa)

5.11.3. Do zabudowanej w rozdzielni głównej budynku RG szyny wyrównawczej

należy przyłączyć do niej części metalowe konstrukcji i wyposażenia budynku,

główny przewód ochronny PE oraz wszystkie wprowadzone do

budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.11.4. Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych

należy wykonywać jako stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych

połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenia

elektryczne poprzez zbrojenie konstrukcji żelbetowych lub połączenia

przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy

wykonywać przez spawanie.

- przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym

na zakładkę o długości co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi

przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy, bądź

połączeniem śrubowym

- połączenie śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej

10mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych

przed korozją

- połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby. Nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą

przed samoczynnym rozluźnianiem

- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem

oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową

- połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych

należy odpowiednio mocno dokręcać, obejmując złączką co najmniej pięć zwojów gwintów rury

5.11.5. Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych, w których metaliczna

ciągłość połączeń elektrycznych nie jest zapewniona, należy

zbocznikować przewodem omijającym.

5.11.6. Przyłączenie przewodów ochronnych należy wykonywać następująco:

- właściwe przewody ochronne izolowane lub gołe z drutów, linek lub taśm

należy przyłączać do zastępczych przewodów ochronnych przez spawanie

lub za pomocą objemek dwuśrubowych zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy.

- przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów

ochronnych należy wykonywać w miejscach łatwo dostępnych do

oględzin. Jeżli warunku tego nie można spełnić, należy w miarę możliwości

wykonać połączenia spawane bądź połączenie śrubowe szczególnie starannie

zabezpieczyć przed korozją

- przyłączenie śrubowe za pomocą objemki powinny spełniać wymagania

podane w p. 5.6.4

5.11.7. Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób:

- zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych

urządzeń, aparatów i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych

objętych ochrona przed dotykiem pośrednim powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany

- zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w p. 5.6.4

5.11.8. Przyłączanie przewodów ochronnych do przewodów uziemiających powinno

spełniać wymagania dla zacisków uziomowych podane w p. 5.6.4

5.11.9. Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób:

a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować barwą jasnoniebieską

b) przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej

c) oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy realizować przez

naniesienie przylegających do siebie zielono-żółtych pasków o szerokości od 15 do 100mm każdy. Izolacja żył kabli i przewodów powinna być

tak zabarwiona, aby na końcu przewodu na długości 15mm jedna z

barw pokrywała co najmniej 70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu

d) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych

innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję jak w p.

b). Oznakowanie barw zielonej i żółtej należy wykonać na całej długo-

ści przewodu, szyny gołej, elementu konstrukcji oraz urządzenia technologicznego,

żyły kabla lub przewodu izolowanego

e) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku

niemożności zabarwienia całych przewodów lub szyn

5.11.10. Wszystkie stałe urządzenia i aparaty ochrony przeciwporażeniowej

przed dotykiem pośrednim należy umocować i przyłączyć na stałe.

5.11.11. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów

aparatów ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie

poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów

5.11.12. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe należy izolować tak jak przewody robocze (fazowe i neutralne). Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć

z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem

5.12. Roboty demontażowe

5.12.1. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu istniejących instalacji

elektrycznych, a w szczególności rozdzielnic elektrycznych, opraw oświetleniowych,

przewodów oraz osprzętu instalacyjnego. Prace demontażowe

należy wykonywać w taki sposób, aby elementy demontowanych

urządzeń nie zostały zniszczone.

5.12.2. Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej

ostrożności, po wyłączeniu zasilania elektrycznego przebudowywanego

budynku. Potrzeby budowy należy pokrywać wyłącznie z urządzeń rozdzielczych

placu budowy. Zabrania się używania dla tego celu fragmentów

istniejących instalacji elektrycznych w budynku.

5.12.3. Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, określone w p. 5.8.1.,

po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich przydatności do dalszego

stosowania należy przekazać protokolarnie inwestorowi.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady jakości robót podano w części „Wymagane przepisy ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót przy wykonywaniuinstalacji elektrycznych w obiekcie.

6.2. Należy sprawdzić czy zastosowane materiały posiadają atesty fabryczne lub

świadectwo jakości wydane przez producenta

6.3. Taśmy lub druty stalowe uziemiającej należy sprawdzić czy posiadają nienaruszoną powłokę ocynkowania

6.4. Kontrola i badania w trakcie robót:

a) sprawdzenie stanu izolacji wszystkich odcinków przewodów układanych w budynku

(potwierdzić protokołem pomiaru)

6.5. Badania i pomiary pomontażowe

Na wyniki pomiarów składają się dwie części:

- pierwsza to oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na

stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa, podane w

odpowiednich normach przedmiotowych

- druga to próby i pomiary mające dać odpowiedź, czy spełnione są wymagane

parametry techniczne

Norma PN-93/E-05009/61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze” zawiera zakres prób odbiorczych. Norma wymaga,

aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. Dokumentację techniczną należy udostępnić wykonującym sprawdzenia instalacji.

6.5.1. Oględziny

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym

zasilaniu. Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:

- spełniają wymagania bezpieczeństwa

- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z ww. normą i nie mają

uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo

- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem

- właściwie oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia

i aparaturę

- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw

Sprawdzeniu podlega:

1) sposób ochrony przed porażeniem oraz pomiary odstępów (gdy zastosowano

bariery , umieszczenie poza zasięgiem ręki, ogrodzenia albo izolowanie

stanowiska)

2) obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu

pożaru i służących ochronie przed skutkami cieplnymi

Urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia pożarowego dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Urządzenia, które mogą powodować łuk lub

iskrzenie mają być:

- osłonięte materiałami odpornymi na działanie łuku

- ogrodzone materiałami odpornymi na działanie łuku od elementów gdzie łuk

może powodować szkody

- tak montowane aby łuk zgasić

6.4.2. Próby

Norma zawiera zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb są następujące:

- próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych

połączeń wyrównawczych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

- pomiar rezystancji uziomu

- sprawdzenie biegunowości

- próba wytrzymałości elektrycznej

- sprawdzenie skutków cieplnych

- pomiar spadku napięcia

Metody wykonywania prób opisane w normie, są zalecane. Dopuszcza się

stosowanie innych metod, pod warunkiem, że zapewnią równie miarodajne wyniki.

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

6.4.3. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół z prac pomiarowokontrolnych

powinien zawierać:

1. Nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe

2. Miejsce badanego urządzenia

3. Rodzaj pomiarów

4. Nazwisko osoby wykonującej pomiary

5. Datę wykonania pomiarów

6. Spis użytych przyrządów i ich numery

7. Liczbowe wyniki pomiarów

8. Uwagi i wnioski

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające

aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru robót są jednostki przedmiaru robót, który stanowi element

dokumentacji technicznej.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części specyfikacji

technicznej „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

- przewody i kable ułożone w tynku i pod tynkiem

- przewody instalacji ochrony przed w wyładowaniami atmosferycznymi

8.2. Zasady odbioru ostatecznego wykonanych robót

Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w części „Wymagania

ogólne”. Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

a) projektową dokumentację powykonawczą

b) protokoły z wykonanych pomiarów według p. 6.4.2

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w częścici „Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za

jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

Płatności za wykonany zakres robót należy przyjmować zgodnie z dokonanym

obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości robót na podstawie wyników

pomiarów i badań.

10. Przepisy związane

􀁸 PN-IEC 364-4-481:1994 „ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności

od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w

zależności od wpływów zewnętrznych”

􀁸 PN-91/E-05009.01 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe”

􀁸 PN-91/E-05009.02 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia”

􀁸 PN-91/E-05009.03 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie

ogólnych charakterystyk”

􀁸 PN-92/E-05009.41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”

􀁸 PN-91/E-05009.42 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego”

􀁸 PN-91/E-05009.43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”

􀁸 PN-92/E-05009.45 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia”

􀁸 PN-93/E-05009.46 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie”

􀁸 PN-92/E-05009.47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed

porażeniem prądem elektrycznym”

􀁸 PN-93/E-05009.51 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne”

􀁸 PN-93/E-05009.53 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”

􀁸 PN-92/E-05009.54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”

􀁸 PN-92/E-05009.56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”

􀁸 PN-93/E-05009.61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze”

􀁸 PN-93/E-05009.443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”

􀁸 PN-91/E-05009.473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”

􀁸 PN-91/E-05009.482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”

􀁸 PN-92/E-05009.537 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”

􀁸 PN-91/E-05009.704 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

placów budowy i robót rozbiórkowych”

􀁸 PN-IEC 439-1+AC „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu”

􀁸 PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”

􀁸 PN-84/E-2033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”

􀁸 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14

grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 1995 r. poz. 46)

􀁸 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja

1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem

(Monitor Polski N39 poz. 335)

􀁸 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z

dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dziennik Ustaw Nr

13 poz. 93)

􀁸 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik

Ustaw Nr 81 poz. 351)

􀁸 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563),