1.OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1.1.Założenia do kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.130/04 poz.1389).

Z uwagi na brak opracowań szeregu pozycji cen jednostkowych robót, kosztorys sporządzono metoda szczegółową.

Podstawą realizacji kosztorysu stanowiły materiały:

- - projekt budowlany wraz z przedmiarem robót  według KNNR 1 - 11

- informacja od wykonawców o stawkach pracy sprzętu budowlanego

- - informacja od producentów o cenach materiałów instalacyjnych

- informacja od producentów o cenach materiałów budowlanych

- - załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia  26.09.2000 (Dz.U. 114/2000 poz.1195).

Do obliczenia wartości kosztorysowej przyjęto:

- - stawka roboczo-godziny                                                     12,00 zł/h

Algorytm kosztów ogólnych przyjęto według wzorów:

- koszty ogólne  robót ziemnych                                           30  % (R+S)

- koszty ogólne  robót instalacyjnych                                   50  % (R+S)

- zysk                                                                                      5  % (R+S+Ko)

1.2.Ogólna charakterystyka robót i ich zakres rzeczowy

Sieć wodociągowa z rur PE100 dz 110/10,0 SDR11 na ciśnienie nie mniej jak 1 MPa łączona za pomocą zgrzewów doczołowych. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 172 m.

Uzbrojenie sieci stanowić będą:

- hydrant p.pożarowy nadziemny  dn  80 –     1 szt.

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn100 -      5 szt. (w węźle 1, 2 i 3)

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn  80  -     1 szt.(hydrantowa w H1)

Na odcinku o długości 60,0 m między węzłami H1 – 2 sieć wykonana zostanie przewiertem kontrolowanym bez wykopu.

Pod drogą powiatową  nr. 3261L Krasnobród - Szur - Łasochy stanowiącej ul. Lelewela przejście wykonane zostanie metodą przewiertu tradycyjnego rurą stalową dz 219/6,7 o długości 14,0 m.

Pod drogą gminną nieurządzoną ziemną stanowiącą działkę nr. 2196 sieć zamontowana będzie rozkopem w rurze osłonowej stalowej dz 219/6,7 o długości 8,0 m.

Do robót ziemnych po odjęciu przewiertów przyjęto:

dz 110              172 -14 - 60    =  98  m

Wykopy pod sieci wykonać jako wykopy pionowe z odeskowaniem mechanicznie w 80 % oraz 20 % ręcznie. Roboty ziemne mechaniczne wykonane będą koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharką o mocy 75 i 100 KM. Grunt  kat. III-IV -100% Woda gruntowa na trasie projektowanych sieci nie występuje.

- NAKŁADY RZECZOWE