Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej na działkach nr. 1948, 2136, 2187/6 i 2196 przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasnobród.

2.Materiały wyjściowe

Projekt wykonano w oparciu o następujące materiały:

-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród wraz z Uchwałą nr.XVI/114/04 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2004 roku w sprawie uchwalenia tego planu wydany przez Urząd Miejski Krasnobród

-warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr. 1948, 2136, 2187/6 i 2196 przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie wydane przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim dnia 15.05.2012 r

- mapa do celów projektowych  1: 500 aktualna na dzień  11.04.2012 r

3.Ogólna charakterystyka inwestycji

W Krasnobrodzie przy ul. Lelewela istnieje sieć wodociągowa z przyłączami. Na działce nr. 2187/6 sieć ta winna być wykonana. Projektowana sieć z rur PE dz110/10,0 pozwoli poprawić jej hydraulikę dla odbiorców położonych dalej od źródła wody.   Niniejszy projekt to projekt budowlany budowy sieci wodociągowej, z której możliwe będzie zaopatrzenie w wodę bytowo – gospodarczą przewidywanego odbiorcę na działce 2187/6. Projektowana sieć dostarczy również wodę na cele p.pożarowe poprzez  projektowany hydrant H1. Zapotrzebowanie na wodę p.pożarową ustalono według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych na 5 dm3/sek co jest zgodne z § 9 punkt  7 ust. 4.

4.Sieć wodociągowa

4.1. Ogólny opis projektowanej sieci wodociągowej

Projektowana sieć wodociągowa  połączona zostanie z siecią istniejącą dz 160 PCW w węźle oznaczonym jako 1 na działce nr. 1948 oraz z siecią istniejącą dz 110 PCW w węźle nr 3 na działce 2196. W węźle nr 2 zostanie zamontowany trójnik dn 100/100 z zasuwami odcinającymi tak by w przyszłości możliwe było wykonanie sieci wodociągowej dla ul.Modrzewiowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Sieć wodociągowa z rur PE100 dz 110/10,0 SDR11 na ciśnienie nie mniej jak 1 MPa łączona za pomocą zgrzewów doczołowych. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 172 m.

Projektowana sieć połączona zostanie z sieciami istniejącymi w węźle 1 i 3 trójnikami  kołnierzowymi odpowiednio dn 150/100 i dn 100/100 za pomocą kołnierzy specjalnych do rur  PCV lub PE.  W węźle nr 2 wmontowany zostanie trójnik dn 100/100 i połączony za kołnierzami specjalnymi do rur PE. Ponadto na sieci projektowanej dn 100 zainstalowany zostanie na trójniku dn 100/80 hydrant oznaczony jako H1.

Uzbrojenie sieci stanowić będą:

- hydrant p.pożarowy nadziemny  dn  80 –     1 szt.

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn100 -      5 szt. (w węźle 1, 2 i 3)

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn  80  -     1 szt.(hydrantowa w H1)

Na odcinku o długości 60,0 m między węzłami H1 – 2 sieć wykonana zostanie przewiertem kontrolowanym bez wykopu.

Pod drogą powiatową  nr. 3261L Krasnobród - Szur - Łasochy stanowiącej ul. Lelewela przejście wykonane zostanie metodą przewiertu tradycyjnego rurą stalową dz 219/6,7 o długości 14,0 m. Komora technologiczna przewiertu zlokalizowana zostanie poza granicami pasa drogowego.

Pod drogą gminną nieurządzoną ziemną stanowiącą działkę nr. 2196 sieć zamontowana będzie rozkopem w rurze osłonowej stalowej dz 219/6,7 o długości 8,0 m.

4.2.Obliczenia hydrauliczne

Podstawą do obliczeń hydraulicznych było zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb p.pożarowych w wysokości 5.0 dm3/sek oraz linia ciśnienia w punkcie włączenia 1 określona w warunkach technicznych.  Obliczenia wykonano przyjmując dla rur  PE k = 0.05mm. Z obliczeń wynika, że przy wysokości ciśnienia 32 mH2O (rzędna terenu 263,84) w węźle 1, w węźle H1 dla rozbioru p.pożarowego ciśnienie wynosić będzie 29,63 mH2O i w węźle 3  27,81 mH2O.

4.3.Technologia wykonania robót

Sieć wodociągową wykonać z rur PE 100 SDR11 na ciśnienie robocze nie mniej jak 1.0MPa łączonych za pomocą zgrzewów doczołowych i uzbroić w hydrant p. pożarowy nadziemny dn80 z zasuwą odcinającą kołnierzową (nr.kat.002/12) z obudową (nr.kat.025) i skrzynką (nr.kat.857). W węzłach  nr 1, 2 i 3 przewiduje się zasuwy odcinające. Węzły na sieci wykonać z żeliwa kołnierzowego sferoidalnego izolowanego “Izoplastem” lub zamiennikiem. Wokół  skrzynek do zasuw i pod nią, projektuje się  płytę o powierzchni 0.5*0.5m. Pod  zasuwę przewiduje się blok betonowy 0.5*0.5*0.1m. Wszystkie elementy betonowe ułożyć na podsypce piaskowej gr.5cm. Po zakończeniu budowy zasuwy oznakować tabliczkami na słupku betonowym.

Przejście pod drogą powiatową nr. 3261L urządzoną o nawierzchni utwardzonej wykonać metodą przewiertu  tradycyjnego w stalowej rurze osłonowej o grubości ścianki nie mniejszej jak 6 mm.  Długość rury osłonowej pod drogą nie jest krótsza od szerokości korony drogi. W tej sytuacji nie przewiduje się utrudnień ani ograniczeń ruchu kołowego po tej drodze w czasie trwania robót.

Pod drogą gminną nieurządzoną ziemną stanowiącą działkę nr. 2196 sieć zamontowana będzie rozkopem w rurze osłonowej stalowej również o grubości ścianki nie mniejszej jak 6mm.

Rury tłoczne w rurach osłonowych będą zabezpieczone płozami ślizgowymi typu “100-B-44” (10 i 6 szt.) co 1.5m i po 0.15m przy wejściu i wyjściu rury tłocznej z rury osłonowej. Rury osłonowe zamknięte będą manszetami typu N z elastomeru EPDM. Płozy i manszety produkowane są przez “Integrę” Gliwice. Przejścia pod drogami oznakować słupkami betonowymi.  Średnice i długość rury osłonowej oznaczono na planie 1:1000.

Przy skrzyżowaniu z kablem energetycznym i telefonicznym przewiduje się zastosowanie na tych kablach rury dwudzielnej osłonowej PE dn 100  typu “Arot” o długości  3.0m.

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego projektuje się zabezpieczenie blokami oporowymi trójniki i kolana sieci dn 100 zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki wykonać z betonu marki B-10.

Odpowietrzenie sieci odbywać się będzie przez hydranty i punkty czerpalne. Odwodnienia rurociągów również nie projektuje się. Po zakończeniu robót montażowych sieć należy poddać próbie na ciśnienie wg.PN-92/B-10725, a po tym dokonać płukania i dezynfekcji. Wykopy, poza przewiertami, wykonać jako liniowe ze ścianami pionowymi i odeskowaniem. Głębokość ułożenia sieci przy strefie przemarzania 1.0m wg PN-92/B-10725 wynosi minimum 1.4m licząc od powierzchni terenu do dna wykopu. Rurociągi układać zgodnie z profilami podłużnymi.

Na trasie projektowanej sieci występują piaski żółte i żółto-szare co stanowi kat. I-II. W tej sytuacji przewiduje się układanie rur bezpośrednio na gruncie rodzimym.

Przewiduje się zdjęcie,  a po wykonaniu robót montażowych i ziemnych ponowne nasunięcie ziemi urodzajnej grubości 20 cm. Wykopy mechaniczne wykonane będą koparkami o pojemności naczynia roboczego 0.25 do 0.60 m3, zasypka spycharką z silnikiem o mocy 75 do 100 kM.

5.Przewidywane oddziaływanie na środowisko

Budowa sieci wodociągowej nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne czynniki środowiska. Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe wyłączenie pasa gruntu gdzie wykonywane będą wykopy. Zastosowanie dla sieci  dobrych jakościowo i wytrzymałościowo rur, a także wysokiej klasy armatury daje gwarancję długotrwałej bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych rurociągów od zieleni wysokiej jest takie by nie naruszyć jej części nadziemnych ani układu korzeniowego. Ziemia urodzajna (humus) grubości 0.2 m przy wykonywaniu wykopów, tam gdzie jest to możliwe, zostanie zdjęta, a po ich zakończeniu ponownie nasunięta.

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (D.U.213/20140 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 68 budowa tego rodzaju sieci wodociągowej nie podlega pod inwestycje, które mogą znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

6. Stan prawny

Sieć wodociągowa realizowana będzie na działkach położonych przy ul. Lelewela w m. Krasnobród stanowiących własność Państwa, Gminy i właścicieli prywatnych. Wykaz tych działek uzyskano w Starostwie Powiatowym w Zamościu.

7. Uwagi końcowe

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. 47/2003). Załącznikiem do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej przy ulicy Lelewela w m. Krasnobród jest “Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003)

Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane są aprobaty techniczne.

1.Podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy sieci wodociągowej na działkach nr. 1948, 2136, 2187/6 i 2196 przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie  stanowi załącznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.Materiały wyjściowe

Informację opracowano w oparciu o następujące materiały:

-projekt budowlany sieci wodociągowej na działkach nr. 1948, 2136, 2187/6 i 2196 przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      (D.U.120/2003)

3.Zakres robót oraz kolejność realizacji

Projektowana sieć wodociągowa  połączona zostanie z siecią istniejącą dz 160 PCW w węźle oznaczonym jako 1 na działce nr. 1948 oraz z siecią istniejącą dz 110 PCW w węźle nr 3 na działce 2196. W węźle nr 2 zostanie zamontowany trójnik dn 100/100 z zasuwami odcinającymi tak by w przyszłości możliwe było wykonanie sieci wodociągowej dla ul.Modrzewiowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Sieć wodociągowa z rur PE100 dz 110/10,0 SDR11 na ciśnienie nie mniej jak 1 MPa łączona za pomocą zgrzewów doczołowych. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 172 m.

Uzbrojenie sieci stanowić będą:

- hydrant p.pożarowy nadziemny  dn  80 –     1 szt.

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn100 -      6 szt. (w węźle 1, 2 i 3)

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn  80  -     1 szt.(hydrantowa w H1)

Na odcinku o długości 60,0 m między węzłami H1 – 2 sieć wykonana zostanie przewiertem kontrolowanym bez wykopów.

Pod drogą powiatową  nr. 3261L stanowiącej ul. Lelewela przejście wykonane zostanie metodą przewiertu tradycyjnego rurą stalową dz 219/6,7 o długości 14,0 m. Komora technologiczna przewiertu zlokalizowana zostanie poza granicami pasa drogowego.

Pod drogą gminną nieurządzoną ziemną stanowiącą działkę nr. 2196 sieć zamontowana będzie rozkopem w rurze osłonowej stalowej dz 219/6,7 o długości 8,0 m.

Wykopy pod rurociągi o głębokości min. 1.40 m licząc od powierzchni terenu do dna wykopu przewidziano jako pionowe z odeskowaniem.

Roboty przy budowie sieci wodociągowej należy rozpocząć od węzła 1.

4.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane występujące w rejonie realizowanej sieci wodociągowej to budynki mieszkalne i gospodarcze. Ponadto na terenie realizowanych rurociągów występują rurociągi wodociągowe i gazowe oraz  kable podziemne telefoniczne i energetyczne a także linie napowietrzne energetyczne.

5. Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki i terenu budowy, które             mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy sieci wodociągowej występują rurociągi wodociągowe i  gazowe oraz  kable podziemne telefoniczne i energetyczne a także linie napowietrzne energetyczne.

6.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót przy realizacji sieci wodociągowej stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-wykonanie wykopów pod sieci wodociągowe o głębokości większej niż 1.5 m (w projekcie budowlanym wykopy o ścianach pionowych  o głębokości 1.60 m  przewidziano zabezpieczyć deskowaniem z rozparciem) - zagrożenie  przysypania ziemią

-wykonywanie robót w pobliżu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odległości 3.0 m od       skrajnego przewodu i 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV - zagrożenie     porażeniem prądem

-wykonywanie robót w pasach ciągów komunikacyjnych  lub w najbliższym ich sąsiedztwie - zagrożenie ruchem pojazdów

-wykonywanie przejść pod przeszkodami metodą przewiertu - zagrożenie dla ludzi podczas pracy dźwigników hydraulicznych i maszyn wiertniczych

Wyżej wymienione zagrożenia mogą występować podczas realizacji całego zakresu robót przy sieci wodociągowej z przyłączami.

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy uczestnik biorący udział w realizacji robót budowlano - montażowych winien być ogólnie  przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezpośrednio przy robotach  szczególnie niebezpiecznych  winni być zapoznani szczegółowo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na budowie winna przekazać ludziom bezpośrednio pracującym w sąsiedztwie istniejących urządzeń nad- i podziemnych sposób wykonywania robót (skrzyżowań) wymagany przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń i instalacji.

Ponadto  należyte uświadomienie uczestników procesu inwestycyjnego na budowie o konieczności prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa to również obowiązek kierownika budowy.

8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót budowlano - montażowych przy budowie sieci wodociągowej należy:

- wyposażyć ludzi  i  teren budowy   w niezbędny sprzęt gwarantujący bezpieczne prowadzenie robót. Sprzęt ten, a także narzędzia i materiały używane na budowie muszą być sprawne technicznie i posiadać atesty

- przestrzegać zaleceń użytkowników innych obiektów i urządzeń, z którymi konieczna  jest współpraca przy realizacji robót

- przestrzegać instrukcji montażu, rozruchu i eksploatacji urządzeń montowanych w czasie prowadzenia robót

- przygotować do wbudowania odpowiednią ilość rurociągów i  ich uzbrojenia, ale również     obudowy ścian i rozpory proporcjonalnie do wydajności pracujących koparek i innego             sprzętu oraz ludzi

- przygotować odpowiednią  ilość materiałów do zabezpieczenia wykopów przed postronnymi ludźmi i pojazdami (bariery ochronne, taśmy ostrzegawcze, lampy oświetleniowe itp.)

- tak organizować wykonanie wykopów i roboty montażowe by możliwy był przejazd do            zabudowań umożliwiający ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń

- roboty zewnętrzne prowadzić w temperaturze powyżej 5o C.

9. Podstawa prawna

Podstawą do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny być następujące przepisy:

-ustawa prawo budowlane- tekst jednolity D.U. 207/2003 poz. 2016

-ustawa kodeks pracy- tekst jednolity D.U. 21/1998 poz. 21

-rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity D.U.169/2003 poz.1650

-rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych D.U. 47/2003 poz. 401

-rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych,  budowlanych i drogowych D.U. 118/2001 poz 1263

-rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy D.U.191/2002 poz.1596

-rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia D.U. 120/2003 poz.1126

-rozporządzenie w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych D.U. 26/2000 poz.313

-rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy D.U.62/1996 poz. 85

-rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy D.U.69/1996 poz. 332

-rozporządzenie w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby D.U. 62/1996 poz. 288

Spis treści										strona Projekt budowlany 										1-64

I. Część opisowa 										1-61

Opis techniczny 										1-4

1.Podstawa opracowania 									1

2.Materiały wyjściowe  									1

3.Ogólna charakterystyka inwestycji                                					1

4.Sieć wodociągowa 										1

4.1. Ogólny opis projektowanej sieci wodociągowej  					1

4.2. Obliczenia hydrauliczne									2

4.3. Technologia wykonania robót 								2

5.Przewidywane oddziaływanie na środowisko						3

6. Stan prawny 										4

7. Uwagi końcowe										4

Załączniki tekstowe do projektu budowlanego: 						5-8

- obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – przepływ pożarowy 	  		5

- schemat montażu węzłów żeliwnych na sieci PCV  					7

Załączniki formalno – prawne:							          9-48

-wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobród

wydany przez Urząd Miejski Krasnobród 						 	9

-warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Lelewela

w m.Krasnobród wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie

dnia 15.05.2012 r  										45

-decyzja  Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu znak. TT.5024.47.2012 z dnia

08.06.2012 r wyrażająca zgodę na lokalizację sieci wodociągowej w pasie

drogi powiatowej nr. 3261L w m. Krasnobród 						46

-opinia nr. 515/2012 z dnia 03.07.2012 Starostwa Powiatowego w Zamościu

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  						48

Informacja   dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 			      		49-53

- strona tytułowa informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia				49

1.Podstawa opracowania									50

2.Materiały wyjściowe									50

3.Zakres robót oraz kolejność realizacji							50

4.Wykaz istniejących obiektów budowlanych						51

5.Wykaz istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy,

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi		51

6.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót				51

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych				51

8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństw

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie									52

9. Podstawa prawna										52

Oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (D.U. 207/03

poz. 2016 z późniejszymi zmianami)							54

Uprawnienia budowlane: 								        55-58

-uprawnienia budowlane inż. Zygmunta Moskala w specjalności instalacje i

urządzenia sanitarne nr.2132/Lb/73 z dnia 19.12.1973 r.  wydane przez

Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Gospodarki Przestrzennej, Geologii

i Ochrony Środowiska 									55

-decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji w budownictwie Antoniego Kopytki  nr.ANB-513/1/65/81 z dnia 26.10.1981 r.

wydana przez  Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu		56

-decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji w budownictwie Stanisława Jakubowskiego nr.1179/Lb/80 z dnia 16.08.1980 r.

wydane przez  Urząd Wojewódzki w Lublinie 						57

Zaświadczenia o przynależności do LOIIB: 						        59-61

-zaświadczenie wydane przez Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr LUB/IS/2135/01 Zygmunta Moskala							59

-zaświadczenie wydane przez Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr LUB/IS/3106/02 Antoniego Kopytki							60

-zaświadczenie wydane przez Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr LUB/IS/2235/01 Stanisława Jakubowskiego						61

II. Część rysunkowa 									62-64

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 		 1: 1000 	62

2. Profil sieci wodociągowej 	3 – 1						 1: 100/500	63

3. Przejście pod przeszkodą w rurze osłonowej						64

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  UL. ROGÓZIEŃSKA 63

TEL  084- 664-63-01

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY

SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZY UL. LELEWELA W KRASNOBRODZIE

GM. KRASNOBRÓD

Numery ewidencyjne działek – obręb m. Krasnobród:  1948, 2136, 2187/6, 2196

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA KRASNOBRÓD

22-440 KRASNOBRÓD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projektant: inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji

i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Opracował: Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie

projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)

Sprawdzający: inż. Stanisław Jakubowski  upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez  ograniczeń

TOMASZÓW LUBELSKI   23.05.2012r.

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  UL. ROGÓZIEŃSKA 63

TEL  084- 664-63-01

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY

SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZY UL. LELEWELA W KRASNOBRODZIE

GM. KRASNOBRÓD

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA KRASNOBRÓD

22-440 KRASNOBRÓD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektant: inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji

i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Opracował: Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie

projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)

Sprawdzający: inż. Stanisław Jakubowski  upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez  ograniczeń

TOMASZÓW LUBELSKI   23.05.2012r.

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  UL. ROGÓZIEŃSKA 63

TEL  084- 664-63-01

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY

SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZY UL. LELEWELA W KRASNOBRODZIE

GM. KRASNOBRÓD

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA KRASNOBRÓD

22-440 KRASNOBRÓD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projektant: inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji

i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Opracował: Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie

projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)

Sprawdzający: inż. Stanisław Jakubowski  upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez  ograniczeń

TOMASZÓW LUBELSKI   23.05.2012r.