SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis treści:									           nr. strony

1.Przedmiot i zakres opracowania								2

2.Uwagi ogólne										2

2.1.Dokumentacja Projektowa								2

2.2.Przekazanie przez Zamawiającego i zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu

budowy. Zaplecze budowy								2

2.3.Określenia podstawowe									2

2.4.Czynności wymagane  od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót 			3

2.5.Czynności wymagane  od Wykonawcy w czasie trwania robót				3

2.6.Czynności wymagane  od Wykonawcy po zakończeniu robót				3

2.7. Materiały,  ich transport, składowanie i sprzęt do realizacji robót			3

2.8.Stosowanie się Wykonawcy do przepisów prawa					4

2.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej						4

2.10.Zasady  rozliczenia i płatności 								4

- Sieć wodociągowa									5

3.1. Warunki ogólne										5

3.2. Roboty ziemne										5

3.2.1.  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej							5

3.2.2. Wykopy mechaniczne									6

3.2.3.Wykopy ręczne										6

3.2.4. Odwodnienie wykopów								6

3.2.5. Umocnienie pionowych ścian wykopów						6

3.2.6. Podłoże pod rurociągi									7

3.2.7. Zasypka wykopów									7

3.2.8. Odwiezienie nadmiaru ziemi								7

3.3. Roboty instalacyjno – montażowe sieci wodociągowej					7

3.3.1. Uzbrojenie sieci wodociągowej							8

3.3.1.1. Zasuwy 										8

3.3.1.2. Hydranty										8

3.3.1.3. Węzły żeliwne									8

3.3.2. Przewierty pod drogami urządzonymi							9

3.3.3. Rury osłonowe pod przeszkodami							9

3.3.4. Bloki oporowe										9

3.3.5. Próby hydrauliczne 									9

3.3.6. Płukanie i dezynfekcja									10

3.3.7. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej						10

3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy								10

3.5. Kontrola wykonania robót								10

3.6. Odbiory robót										11

3.6.1. Badania przy odbiorze									11

3.6.2. Odbiór techniczny częściowy								11

3.6.3. Odbiór techniczny końcowy								11

4.   Przepisy i normy										12

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robót przy budowie sieci wodociągowej działkach nr. 1948, 2136, 2187/6 i 2196 przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie. Niniejsza ST wraz z Dokumentacją Projektową określa zasady wykonawstwa niezbędne dla Wykonawcy przy realizacji robót.

Zakres prac do wykonania objętych projektem budowlanym jest następujący:

-projektowana sieć wodociągowa  połączona zostanie z siecią istniejącą dz 160 PCW w węźle oznaczonym jako 1 na działce nr. 1948 oraz z siecią istniejącą dz 110 PCW w węźle nr 3 na działce 2196. W węźle nr 2 zostanie zamontowany trójnik dn 100/100 z zasuwami odcinającymi tak by w przyszłości możliwe było wykonanie sieci wodociągowej dla ul.Modrzewiowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Sieć wodociągowa z rur PE100 dz 110/10,0 SDR11 na ciśnienie nie mniej jak 1 MPa łączona za pomocą zgrzewów doczołowych. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 172 m.

Uzbrojenie sieci stanowić będą:

- hydrant p.pożarowy nadziemny  dn  80 –     1 szt.

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn100 -      5 szt. (w węźle 1, 2 i 3)

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa     dn  80  -     1 szt.(hydrantowa w H1)

Na odcinku o długości 60,0 m między węzłami H1 – 2 sieć wykonana zostanie przewiertem kontrolowanym bez wykopu.

Pod drogą powiatową  nr. 3261L Krasnobród - Szur - Łasochy stanowiącej ul. Lelewela przejście wykonane zostanie metodą przewiertu tradycyjnego rurą stalową dz 219/6,7 o długości 14,0 m.

Pod drogą gminną nieurządzoną ziemną stanowiącą działkę nr. 2196 sieć zamontowana będzie rozkopem w rurze osłonowej stalowej dz 219/6,7 o długości 8,0 m.

2.Uwagi ogólne

2.1.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera części określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (D.U. 202/2004 poz. 2072). W skład Dokumentacji Projektowej wchodzi również ST. Dokumentacja Projektowa stanowi wraz z innymi opracowaniami i Umową Zamawiającego z Wykonawcą wyłonionym w procesie przetargu, podstawę do realizacji robót budowlanych.

2.2.Przekazanie przez Zamawiającego i zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu  budowy. Zaplecze budowy

Zamawiający przekaże w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacją  projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót  budowlanych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,  przeciwpożarowe, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposób zabezpieczenia, wielkość pomieszczeń magazynowych i socjalnych tego zaplecza  Wykonawca, w zależności od potrzeb i  w oparciu o przepisy prawa,  ustala sam.  Przyjmuje się, że koszty  zabezpieczenia budowy i zorganizowania zaplecza budowy są włączone w cenę robót.

2.3.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w Polskich Normach, Ustawach i Rozporządzeniach:

- sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem

- przyłącze wodociągowe – przewód łączący sieć wodociągową z instalacją wodociągową wewnętrzną

- armatura sieci i przyłączy  wodociągowych :

armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice i zawory

armatura przeciwpożarowa – hydranty nadziemne dn 80

armatura pomiarowa – wodomierze

armatura czerpalna – zawory czerpalne wewnętrzne w punktach czerpalnych

armatura zabezpieczająca – zawory antyskażeniowe zabezpieczające przed zwrotnym przepływem i zawory regulujące ciśnienie

- studzienka wodomierzowa – komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym do pomieszczenia wodomierza i armatury zaporowej

- pompownia – obiekt na sieci wodociągowej z zestawem pomp do podnoszenia ciśnienia

2.4.Czynności wymagane  od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien:

- opracować plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczeństwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 120/2003 poz. 1126)

- opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram robót,

- dokonać niezbędnych  uzgodnień do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów (na przykład wejście w pas drogowy) i ewentualnie, jeżeli zajdzie taka konieczność, opracować projekt organizacji ruchu

- wykonać, ustawić i utrzymać do końca budowy tablicę informacyjną. Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 108/2002 poz. 953 ze zm.)

2.5.Czynności wymagane  od Wykonawcy w czasie trwania robót

Do Wykonawcy w czasie trwania robót należy:

- obsługa geodezyjna,

- uzgodnienia bieżące (na przykład z administratorami infrastruktury podziemnej),

- przedstawianie do aprobaty przez Zamawiającego materiałów i urządzeń,

- tworzenie raportów z kontroli, prób i odbiorów robót częściowych i zanikających.

2.6.Czynności wymagane  od Wykonawcy po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca powinien wykonać:

- inwentaryzację powykonawczą,

- próby wody,

- świadectwa odbioru końcowego.

2.7. Materiały,  ich transport, składowanie i sprzęt do realizacji robót

Materiały stosowane do budowy wodociągu, mające bezpośredni kontakt z wodą do picia, winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykułu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r i Zarządzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby  budowlane zastosowane przy budowie wymagane są:

-oznakowania znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską  aprobatą  techniczną lub krajową specyfikacją techniczną lub

- deklaracją zgodności wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub

-oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu i składowania należy spełnić wymagania producenta tych rur.  Bez względu jednak na to kto jest wytwórcą rur należy w okresie ich przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą większą niż 40o. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Sprzęt używany przy budowie musi być sprawny technicznie oraz spełniać normy ochrony środowiska. Potwierdzenie tej sprawności jest wymagane w dokumentach tego sprzętu.

2.8.Stosowanie się Wykonawcy do przepisów prawa

# Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podczas robót.

Ponadto Wykonawca przed wejściem na grunt zapewni właściwą i z odpowiednim wyprzedzeniem informację dla właścicieli działek, na których będą realizowane roboty.

2.10.Zasady  rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót za wykonanie sieci wodociągowej może być dokonane jednorazowo po zrealizowaniu pełnego zakresu robót i po końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. Podstawą do rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwocie ryczałtowej. Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują wszystkie roboty związane z budową sieci wodociągowej w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego jej funkcjonowania. Ceny te uwzględniają w szczególności:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów, sprzętu i narzędzi

- zapewnienie i obsługę odpowiedniego sprzętu

- obsługę geodezyjną

- wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem ich pionowych ścian

- montaż rurociągów o odpowiedniej średnicy i z właściwych materiałów wraz ze wszystkimi elementami przewidzianymi w projekcie budowlanym

- montaż armatury

- wykonanie prób ciśnieniowych i dezynfekcji

- zapewnienie w czasie realizacji robót bezpieczeństwa w tym oznakowanie zgodne z projektem organizacji ruchu,  oświetlenie i bariery ochronne

- usunięcie wad i usterek  powstałych w czasie wykonywania robót

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

Płatność może być dokonana po wykonaniu obmiaru robót według stanu faktycznego zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarach.

3.Sieć wodociągowa

3.1. Warunki ogólne

Przedmiotem niniejszej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sieci wodociągowej.

Budowę sieci należy rozpocząć od wcinki do sieci istniejącej dz 160 PVC za pomocą trójnika T 150/100 i kołnierzy specjalnych do rur PVC i PE w węźle nr 1 na działce nr. 1948. Dopuszczalne jest prowadzenie robót w dowolnym miejscu.

3.2. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy ją w terenie. Miejsca występowania kolizji z infrastrukturą podziemną (kable energetyczne i telefoniczne, gazociąg) również oznaczy trwale w terenie. Szczegółową lokalizację kabli przed rozpoczęciem wykopów przeprowadzić pod nadzorem właścicieli tych kabli. W ogródkach przydomowych,  tam gdzie niezbędne jest usunięcie nasadzeń ozdobnych lub owocowych  właściciel posesji powinien zdecydować o przesadzeniu lub ich trwałej wycince.

Na trasie projektowanych sieci, zgodnie z rozpoznaniem podłoża gruntowego występują gleby urodzajne oraz piaski żółte i żółto-szare co stanowi kat. I-II. Z uwagi na zastosowane rurociągi PE 100 SDR11 (bez konieczności stosowania podsypki i zasypki) nie przewiduje się układania rurociągów na dodatkowej podsypce piaskowej i z zastosowaniem zasypki piaskowej. Objętość rurociągów zakładanych metoda rozkopu należy wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora.

Woda gruntowa, do głębokości posadowienia rurociągów na całej trasie projektowanej sieci nie występuje dlatego nie przewiduje się pompowanie wody z wykopu podczas wykonywania montażu rurociągów.

Głębokość wykopów powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni terenu do wierzchu projektowanego przewodu było większe niż głębokość przemarzania gruntów określone według PN-81/B-03020 [10] powiększone o 0,4 m zgodnie z PN-B-10725 [12] Stąd, uwzględniając hz = 1,0m dla strefy, w której realizowane będą roboty, przykrycie przewodów ustala się na 1,40 m. Uwzględniając średnice przewodów dz 110 głębokość wykopu wynosi 1,60m. licząc od powierzchni do dna wykopu. Roboty ziemne winny być wykonane  mechanicznie i ręcznie po uprzednim zdjęciu ziemi urodzajnej zgodnie z ustaleniami  PN-B-10725 [12] i PN-B-10736 [13].

3.2.1. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

Na odcinkach, gdzie jest to możliwe, przewiduje się przed rozpoczęciem wykopów zdjąć warstwę ziemi urodzajnej grubości 0,20 m  i odłożyć na bok, aż do zakończenia robót.

Po wykonaniu całości robót budowlano-montażowych warstwę ziemi urodzajnej należy ponownie nasunąć nad zasypany wykop. Niedopuszczalne jest, aby grunt z dolnych warstw wykopów znalazł się, po zakończeniu robót, na powierzchni w miejscu ziemi urodzajnej.

Roboty te wykonane winny być za pomocą spycharki o mocy 75  lub 100 KM z udziałem pracy robotników. Zdjętą ziemię urodzajną składać w pryzmy. Miejsce składowania powinno być dobrane tak, aby ziemia nie była zanieczyszczona ziemią z głębszych pokładów wykopów, a także nie rozjeżdżona przez samochody.

3.2.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie jako wykopy pionowe z odeskowaniem (80%).  Pozostałe wykopy, w pobliżu słupów energetycznych i kabli telefonicznych oraz gazociągu również o ścianach pionowych (20%) wykonane winny być ręcznie.

Przekrój poprzeczny wykopu o ścianach pionowych:

-głębokość 1.60 m. poniżej poziomu terenu

-szerokość  0,90 m

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu  powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. Różnice rzędnych wykopów i podsypki w żadnym punkcie nie mogą przekroczyć dla przewodów PE 5cm. Tolerancja szerokości wykopów wynosi 5cm. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 1,0 m dla komunikacji. W miarę głębienia wykopu, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1.0 m od poziomu terenu,  należy ustawiać drabiny do wyjścia i zejścia z wykopu w odległościach nie przekraczających 20 m.

Do wykonania wykopów mechanicznych przewiduje się koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,25, 0,40 i 0,60 m3.

3.2.3. Wykopy ręczne

Wykopy ręczne pionowe z odeskowaniem wykonać sprzętem ręcznym przy zbliżeniach do przeszkód terenowych, szczególnie do kabli podziemnych oraz gazociągu. Tolerancje wymiarów wykopów oraz sposób odkładania urobku wykonać według punktu 3.2.2. ST.

Przekroje wykopów pionowych jak w punkcie 3.2.2. ST.

Ustawianie drabin do zejścia i wyjścia z wykopu jak w punkcie 3.2.2. ST.

3.2.4. Odwodnienie wykopów

Nie przewiduje się odwadniania wykopów podczas budowy sieci wodociągowej.

3.2.5. Umocnienie pionowych ścian wykopów

Odeskowanie wykopów o ścianach pionowych w całości jest bardzo ważne ze względu na utrzymanie właściwego zagęszczenia pod- i zasypki strefy niebezpiecznej rurociągu, który pracuje bez tego zagęszczenia w bardzo trudnych warunkach  i może ulec uszkodzeniu. Ponadto istotne jest zapewnienie pod i nad rurociągiem właściwej grubości warstwy piasku. Te dwa czynniki czyli piasek i to dobrze zagęszczony daje gwarancję właściwych warunków pracy sieci i jej długotrwałej bezawaryjności. Brak deskowania wykopów stwarza zagrożenie dla ludzi pracujących tam, ale również nie daje możliwości poprawnego zagęszczenia zasypki wykopów. Wykopy pionowe należy umocnić palami szalunkowymi stalowymi według PN-76/H-93461/02 [42] lub balami drewnianymi grubości 50-63 mm (zakładanymi poziomo) oraz drewnianymi nakładkami pionowymi (co 1.20 m) z rozporami (co 1.20 m w pionie) o szerokości dostosowanej do szerokości wykopów. Odeskowanie ścian winno następować stopniowo w miarę pogłębiania wykopu. Zaleca się by przestrzeń czasowo nie odeskowana nie powinna przekraczać 0.5 m.  Przy deskowaniu wykopów  w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli umocnienie wykonać szczególnie starannie, aby zabezpieczyć tę budowlę przed osiadaniem i odkształcaniem. Wypraski, wmontowane w wykop, winny wystawać ponad powierzchnię terenu o 0,20m. Deskowanie powinno być usuwane w miarę postępu zasypki.

3.2.6. Podłoże pod rurociągi i zasypka strefy niebezpiecznej

Podłoże pod rurociągi, w związku z zastosowaniem rur PE 100 SDR11 (bez konieczności stosowania podsypki i zasypki)  wykonać z gruntu rodzimego bez kamieni. W tym celu piasek z wykopu w 30 % o objętości 0,3 m ponad rurę należy przesiać.  Wskaźnik zagęszczenia podsypki nie powinien być mniejszy niż 1.0.

3.2.7. Zasypka wykopów

Zasypkę prowadzić gruntem rodzimym zgodnie z  PN-B-10736 [13] i PN- B-10725 [12].

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Po ułożeniu rurociągu i podbiciu – zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocą ubijaków drewnianych, należy zasypać go warstwą ochronną strefy niebezpiecznej o grubości 0.30 m. Warstwę ochronną rurociągu wykonać z gruntu rodzimego bez kamieni po przesianiu. Materiał zasypu, warstwami po 0.15 m,  powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Zagęszczenie to zabezpiecza rurociąg  przed deformacjami wskutek występujących naprężeń od ciśnienia wewnętrznego wody i obciążeń zewnętrznych. Do czasu przeprowadzenia prób hydraulicznych złącza rur powinny być odkryte.

Zasypkę rur PE powyżej strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości do 0.15 m przy zastosowaniu zagęszczania ręcznego i 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 1.0. Wilgotność zagęszczanego gruntu nie powinna być mniejsza niż 80%. Zasypkę prowadzić tak by ułożenie naturalne poszczególnych warstw gruntu było, w miarę możliwości  zachowane. Zasypkę wykonać spycharką o mocy 75 i 100 kM oraz ręcznie.

3.2.8. Odwiezienie nadmiaru ziemi

Część urobku o objętości przewodów zostanie załadowana na samochody i wywieziona w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Na zasypany wykop nasunąć ziemię urodzajną.

3.3. Roboty instalacyjno – montażowe sieci wodociągowej

Przewód sieci wodociągowej powinien być ułożony tak na podłożu gruntu rodzimego tak, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swojego obwodu symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego nie powinno przekroczyć 0,1m.

Do wykonania zmian kierunków przewodu PE należy stosować łuki o kątach 150, 300, 450 
i 900. Odchylenie realizowane może być z wykorzystaniem strzałki ugięcia rur 
z tworzyw sztucznych. Dla rur PE strzałkę ugięcia podaje producent tych rur. Do wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury PE SDR11 dz.110/10,0 na ciśnienie nie mniej jak 1 MPa (bez konieczności stosowania podsypki i zasypki piaskowej). Rury PE to rury SDR 11 dz 110/10,0 łączone zgrzewami doczołowymi lub za pomocą połączeń kołnierzowych.

Proces zgrzewania rur PE należy wykonać wg następującego schematu:

Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą pomiędzy końcówki i docisnąć oba końce rury do płyty. Po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwodzie. Gdy wypływka osiągnie wielkość około 5÷10% grubości ścianki, należy zredukować siłę docisku i kontynuować zgrzewanie. Należy równocześnie kontrolować czas operacji.

Po wstępnym ogrzaniu należy osunąć płytę grzejną. Przy obsłudze ręcznej wykonać to w jak najkrótszym czasie. Następnie należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aż do osiągnięcia żądanej wartości. Podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie. Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. Nie wolno przyspieszać procesu studzenia zgrzewa.

Na długości 60 m między węzłami H1 i 2 rurociąg założony będzie metodą przewiertu kontrolowanego. Dla tego typu robót niezbędny jest specjalistyczny sprzęt.

Rury, z których wykonana będzie sieć wodociągowa powinny być wyprodukowane przez jednego producenta. Rury użyte do budowy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Rury przed zamontowaniem należy starannie oczyścić,  zwracając szczególną uwagę na bose końce. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.

Pod połączenia rur  należy wykonać odpowiednie gniazda dostosowane do średnicy. Dla  wykopów o ścianach obudowanych należy opuszczać do wykopu pojedyńcze rury i węzły.

Przy opuszczaniu odcinka rurociągu do wykopu, należy zwracać uwagę na utrzymanie dopuszczalnej strzałki ugięcia. Po ułożeniu, przewody winny być zasypane do wysokości połowy średnicy rur, zaś piasek powinien być dokładnie zagęszczony z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy użyciu ubijaków drewnianych. Zabezpieczenie przewodu  za pomocą bloków oporowych przed przesunięciem na łukach i odgałęzieniach winno być wykonane zgodnie z BN-81/- 9192 – 05 [17].

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur PE  w temperaturze +50C C. W czasie trwania robót Wykonawca musi prowadzić systematycznie kontrolę prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego  w oparciu o normę

PN- B – 10725 [12].

3.3.1. Uzbrojenie sieci wodociągowej

3.3.1.1. Zasuwy

Dla odcięcia przepływu wody na sieci wodociągowej przewiduje się zamontowanie zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z trzpieniem nie wznoszącym.

Zasuwy, by możliwe było ich użycie po zasypaniu powinny być uzbrojone w obudowę do zasuw z przedłużonym trzpieniem zasuwy, zakończonym w skrzynce do zasuw według PN-85/M–74081 [18]. Skrzynka winna być postawiona na fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m. z otworem w środku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno być wykonane płytą betonową o wymiarach jak fundament. Oba elementy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 0,05m.

Zasuwy umieszczone winny być w węzłach. Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania przewodów na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5*0,1m, aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. Elementy żeliwne zasuwy w  ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed korozją środkiem bitumicznym „Izoplast” lub zamiennikiem.

3.3.1.2. Hydranty

Pobór wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z normą PN-B-02863 [19] i odbywać się będzie przy pomocy hydrantów nadziemnych dn 80 według normy PN- 89/M.- 74092 [20] zamontowanych na odejściu od sieci z zasuwą odcinającą dn 80 według punktu 3.3.1.1. ST.

Hydrant zamontować na kolanie dn 80 ze stopką według PN-84/H- 74101 [14] i fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m. Wokół hydrantu na poziomie terenu wykonać należy płyty betonowe 1,0*1,0*0,08m. na podsypce piaskowej grubości 0,05m.

Między zasuwą i kolanem stopowym hydrantu zamontować króciec żeliwny dn 80 o długości 1.0m. wg PN- 84/H- 74101 [14]. Elementy żeliwne hydrantu w  ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed korozją środkiem bitumicznym „Izoplast” lub zamiennikiem.

Hydranty należy montować na przewodzie po przeprowadzonej próbie szczelności, montując w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe.

3.3.1.3. Węzły żeliwne

Węzły na sieci winny być wykonane z kształtek żeliwnych kołnierzowych

według PN –84/H- 74101 [14].

Asortyment kształtek kołnierzowych niezbędnych do wykonania węzłów,

- trójniki przy rozgałęzieniach sieci i odejściach do hydrantu,

- zwężki przy zmianie średnicy przewodu na odcinku prostym,

- kołnierze specjalne  przejściowe do połączenia kołnierza kształtki

- kołnierze ślepe,

Kształtki żeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed korozją środkiem bitumicznym „Izoplast” lub zamiennikiem

3.3.2.Przewierty pod przeszkodami

Pod drogą urządzoną przejścia rurociągu wykonać metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych o grubości ścianek większej niż 6mm. Osiowość rurociągu tłocznego w rurze osłonowej należy zapewnić prefabrykowanymi z PE płozami rozstawionymi co 1,5m. i  0,15m. od początku rury osłonowej z obu stron.

Zamknięcie rur osłonowych wykonać manszetami z elastomeru z opaskami zaciskowymi ze stali ocynkowanej. W przypadku awarii rurociągu tłocznego w rurze osłonowej sygnalizowane to będzie wypływem wody przez rurkę sygnalizacyjną. Rurka ta o  dn 25 według PN –74/H- 74200 [15] wspawana będzie w rurę osłonową i wyprowadzona na powierzchnie terenu do skrzynki do zasuw wg PN-85/M.- 74081 [18]. Skrzynka winna być postawiona na fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m z otworem w środku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno być wykonane płytą betonową

o wymiarach jak fundament. Oba elementy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 0,05m.

Elementy stalowe i żeliwne  w ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed korozją środkiem bitumicznym „Izoplast” lub zamiennikiem.

Dla sieci wodociągowej przechodzącej pod drogami zastosowane będą również przewody PE SDR11.

3.3.3.Rury osłonowe pod przeszkodami

Na projektowanej sieci pod drogą nieurządzoną przewiduje się przejście metodą rozkopu w rurach osłonowych stalowych. Średnice rur osłonowych jak ich zabezpieczenie identyczne jak w przy przewiertach.

Istniejące kable  przy skrzyżowaniach z projektowanymi sieciami zabezpieczone  będą rurami PE dwudzielnymi typu „Arot” o długości 3,0m.

3.3.4.Bloki oporowe

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie, przewodu wodociągowego należy zabezpieczyć blokami oporowymi:

- końcówki sieci  dn 100 i większej

- trójniki przy średnicy odgałęzienia  dn 100 i większej

- kolan 900 dla średnicy  dn 100 i większej

zgodnie z BN- 81/9192- 05 [17]. Bloki oporowe wykonać z betonu B10.

3.3.5.Próby hydrauliczne

Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej sieć należy poddać próbie na ciśnienie według PN-B-10725 [12]. Długość odcinka przeznaczonego do próby powinna  być uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia przewodów.

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności hydranty i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowite otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.

Ciśnienie próbne wynosić winno 1,0MPa. Próbę hydrauliczną wykonać według PN-B–10725  [12].  Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy połączenie wyciąć, wstawić nowy odcinek rurociągu i wykonać nowe połączenia. Przy złączach kołnierzowych należy dokręcić złącza, 
a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych 
z próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 0,5 godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną.

3.3.6. Płukanie i dezynfekcja

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia [7A], konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego ( woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stężenia 50mg Cl2/dm3 przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą

3.3.7. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej

Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwy na sieci wodociągowej należy oznakować według PN-86/B- 09700 [11]. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na wpływy atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle powinna informować o położeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną w metrach. Tablice umieścić na istniejących trwałych obiektach budowlanych (30%) lub na słupkach betonowych (70%) na wysokości około 2m. nad terenem w miejscach widocznych w odległości nie większej niż 25 m. od oznaczonej zasuwy. Oznakowane winny być również wszystkie przejścia przewodu pod przeszkodami w rurze osłonowej (poza kablami) zakładanej metodą przewiertu za pomocą betonowych słupków umieszczonych w terenie.

3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przy budowie przewodów sieci wodociągowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach  [3]-[7].

3.5.  Kontrola wykonania robót

Kontrola  wykonania sieci wodociągowej polega na  sprawdzeniu zgodności:

- wytyczenia osi przewodu,

- szerokości i głębokości wykopu,

- odeskowania wykopu,

- zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,

- rodzaju rur, kształtek i armatury w tym atesty producentów,

- ułożenia przewodu,

- bloki oporowe,

- zagęszczenia obsypki strefy niebezpiecznej

- szczelności przewodu,

- zagęszczenia zasypki przewodu,

- przewody ułożone w rurze ochronnej wykonane metodą rozkopu lub przewiertu

- wyniki płukania i dezynfekcji.

3.6. Odbiory robót

3.6.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających 
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725 [12].

3.6.2.Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,

- zbadania usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony 
z Inspektorem Zamawiającego

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do  obsypki przewodu, który powinien być  bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

- zbadaniu szczelności przewodu,

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.

Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić Inspektorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

3.6.3. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokółów odbioru szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań  stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Zamawiającemu  wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2 [1], przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy.

4. Przepisy i normy.

ST w różnych miejscach powołuje się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy.

Należy traktować je jako integralną część dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST.

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (D.U. 207/94 p.2016 ze zm.)

[2]  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (D.U. 21/2001 p.94 ze zm.)

[3]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w

sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. 169/2003 p.1650)

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie  bezpie- czeństwa i higieny pracy podczas  wykonywaniu robót budowlanych  (D.U.47/2003 p.401)

[5]  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (D.U. 118/2001 p.1263)

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. dotyczące          bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (D.U.191/2002p.159)

[7]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (D.U.26/2000 p.313)

[7A]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada  2002r w sprawie wymagań                                                                 dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D.U. 203/2002 p.1718)

[8]  PN- 87/B- 01060                    Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy

wyposażenia -  Terminologia

[9]  PN- 92/B- 01706/Az1:1999   Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu

[10] PN- 81/B- 03020                   Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli -

Obliczenia statyczne i projektowanie

[11] PN- 86/B- 09700                   Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na                                                                                                                                                                    przewodach wodociągowych

[12] PN- B- 10725:1997	Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania

[13] PN- B- 10736:1999	Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania

[14] PN- 84/H- 74101	Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

[15] PN- 74/H- 74200	Rury stalowe ze szwem, gwintowane

[16] PN- 80/H- 74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

[17] BN- 81/9191-05	Wodociągi wiejskie – Bloki oporowe – Wymiary i warunki stosowania

[18] PN- 85/M.- 74081	Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

[19] PN- B- 02863	Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

[20] PN- 89/M.- 74092	Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

[21] PN- 88/M.- 54900	Wodomierze – Terminologia

[22] PN- 88/M.-54906	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej

[23] PN- 91/M.- 54910	Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych

[24] PN- 76/H- 74392	Łączniki żeliwne gwintowane

[25] BN- 73/6212- 13	Stacja filtrów pośpiesznych zamkniętych

[26] PN- 75/M.- 75208	Zwory wypływowe ze złączką do węża

[27] PN- 88/M.- 54907	Wodomierze z pionową osią wirnika

[28] PN- 74/M.- 75224	Zwory przelotowe

[29] PN- 81/B- 10700/00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze

[30] PN- 81/B- 10700/01	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze – Instalacja kanalizacyjna

[31] PN- 81/B- 10700/02	Instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacyjna – Wymagania i badania przy odbiorze – Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych