DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  UL. ROGÓZIEŃSKA 63

TEL 664-63-01

===================================================================

NAZWA OPRACOWANIA:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI

DLA UL.LELEWELA W KRASNOBRODZIE  GM.KRASNOBRÓD

Numery ewidencyjne działek- obręb Krasnobród:  2136, 2209, 2210, 2211, 2212/1, 2212/3, 2212/4, 2212/5, 2212/6, 2212/7, 2212/8, 2212/9, 2213, 2217, 2279/1, 2279/2, 2279/3, 2279/4, 2279/5, 2279/6, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2288, 2289/3, 2289/4, 2289/5, 2289/6, 2297, 2298,

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA KRASNOBRÓD

22-440 KRASNOBRÓD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP 1

PROJEKTANT:  inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji sanitarnych  urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

OPRACOWAŁ: Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-                                sanitarnej ( sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)

inż. Joanna Boczek

SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Jakubowski  upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń

TOMASZÓW LUBELSKI  24.11. 2012r.

Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie – etap 1 wykonano na podstawie zlecenia Gminy Krasnobród

2.Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród wraz z Uchwałą nr.XVI/114/04 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2004 roku w sprawie uchwalenia tego planu

-warunki przyłączenia, projektowanej kanalizacji do sieci istniejącej, wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z dnia 09.11.2012r.

- postanowienie Burmistrza Krasnobrodu znak RGGKiI 6853/37/12 z dnia 27.11.2012r. w sprawie zgody na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Lelewela po terenie działek będących własnością gminy.

-decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu znak TT.II.5024.71.2012 z dnia 12.11.2012 r. zezwalająca na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr.3261L Krasnobród – Szur - Łasochy

-mapy sytuacyjno-wysokościowe  1:500

3.Ogólna charakterystyka inwestycji

Krasnobród posiada uzbrojenie podziemne w tym wodociąg, nie ma jednak dla wszystkich odbiorców komunalnych kanalizacji sanitarnej. Dla ulicy Lelewela i uliczek ciążących do niej, przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej. Kanał dla tej ulicy zlokalizowany będzie wzdłuż istniejącej zabudowy na działkach Urzędu Miasta i właścicieli prywatnych. Dla części ulicy kanały realizowane będą w pasie drogi powiatowej. Zgodę na taką lokalizację wyraził Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. Przykanaliki przewidziano do posesji, których właściciele są zainteresowani wykonaniem takich przykanalików. Niniejszy projekt to projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej, co jest zgodne z ustaleniami § 22 p.2  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród.

4.Ilość ścieków bytowo – gospodarczych

W ciągu projektowanej sieci kanalizacyjnej - etap 1 przewiduje się przykanaliki zbierające ścieki w ilości 150 dm3/dobę i osobę przy założeniu, że w każdym domu jednorodzinnym zamieszkiwać będą cztery osoby. Przyjmując, że wszystkie niezabudowane dotychczas działki zostaną w przyszłości zabudowane, ilość ścieków z tych działek (40 sztuk) wyniesie:

Ośr.dobę =  40 * 4 * 150 =  24 000 dm3/dobę

Qmax.dobę = 24 000 * 1.3 = 31 200 dm3/dobę

Qmax.h. =  31 200 * 1.6/ 24 =  2 080 dm3/h = 0,58 dm3/sek

Szczelność projektowanych rurociągów wyklucza infiltracją wód gruntowych.

5.Sieć kanalizacyjna

5.1.Ogólny opis sieci kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV kanałowych litych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe typu ciężkiego o wytrzymałości obwodowej SN 8 dz 200/5,9 dla ciągów głównych o łącznej długości 660 m: przykanaliki z rur PCV dz 160/4.7 z rur kanałowych litych o SN 8 i długości  292 m.

Dopuszcza się zastosowanie rur PP-b (polipropylen) ze ściankami strukturalnymi z polipropylenu PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz 226,8/198 i dz 170,3/148.

Studzienki węzłowe oraz na załamaniach, z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego. Pozostałe studzienki połączeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi dz 200 lub dz160. Zestawienia długości poszczególnych rurociągów (profili) i głębokości studzienek podano w załączonym zestawieniu.

Projektowaną sieć kanalizacyjną zakończyć, zgodnie z warunkami technicznymi, w studzience istniejącej oznaczonej jako Kist. o parametrach T268,86/D266,18, z której ścieki grawitacyjnie odprowadzane są do układu sieci miejskiej.

5.2.Obliczenia hydrauliczne

Dla przyjętego układu grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej oraz przyjęciu minimalnej średnicy kanałów dz 200 i przykanalików dz 160 przy miarodajnych przepływach ścieków nie ma potrzeby przeprowadzania obliczeń hydraulicznych. Niewielkie ilości ścieków w poszczególnych odcinkach uniemożliwiają uzyskanie wymaganego napełnienia kanałów i prędkości przepływu. Optymalizacja sieci kanalizacyjnych polegała na zapewnieniu spadków nie mniejszych jak  i=0.5% dla dz 200 (producent rur podaje, że dla wartości k=0.4 spadek minimalny nie może być mniejszy jak 0.45% dla rurociągów z bocznymi dopływami) i i=1.5% dla dz 160 oraz  niedopuszczeniu do zbyt dużego zagłębienia rurociągów.  Zakładając maksymalne napełnienie robocze kanału dz 200 jako 0,6 d czyli 12 cm to przepływ w takim kanale wyniesie 15,3 dm3/sek przy V=0,78 m/sek; dla pełnego napełnienia dz 200 i spadku 0.5 % przepływ wynosi  23,5 dm3/sek przy V=0.95 m/sek.

5.3.Obliczenia wytrzymałościowe

W przypadku ułożonych w gruncie rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych podstawowym kryterium wytrzymałościowym jest wartość względnej, pionowej deformacji rury oraz sprawdzenie możliwości wyboczenia przekroju. Dopuszczalne ugięcie dla rur z PVC wynosi 5,0 %. Wielkość tego ograniczenia wynika także z konieczności zachowania przepustowości, która przy ugięciu wynoszącym 5,0% zmniejsza się zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wartości obciążenia krytycznego od obciążenia gruntem (10kN/m2 w przypadku braku obciążenia komunikacyjnego), od obciążenia wodą gruntową, w przypadku występowania, od obciążeń dynamicznych komunikacyjnych (przyjęto obciążenie od pojazdu ciężkiego o ciężarze 600kN) wyznacza się globalny współczynnik bezpieczeństwa , który musi być większy lub równy wartości minimalnej. W przypadku zastosowanych rur z PVC wynosi on 2,5.

W obliczeniach nie uwzględniono  obciążeń wywołanych ciężarem własnym rurociągów i wypełniającej je cieczy, traktując je jako drugorzędne.

Do obliczeń przyjęto jako podłoże, zasypkę strefy niebezpiecznej i zasypkę nad tą strefą grunt spoisty w postaci piasków o ciężarze objętościowym 20kN/m3 i kącie tarcia  wewnętrznego 35o  Współczynnik zagęszczenia przyjęto na 97% według skali Proctora. Szerokość wykopu dla rur dz 160 ustalono na 0.9 m, a dla dz 200 na 1.0 m.

Przeprowadzone, dla maksymalnego i minimalnego zagłębienia rurociągu obliczenia, wskazują, że dla rur o wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2 ugięcie względne wynosi 1,37%, a globalny współczynnik bezpieczeństwa 12,38 oraz 9,98. Tak więc zastosowane rury spełniają wymogi wytrzymałościowe, pod warunkiem zachowania właściwego zagęszczenia gruntu wokół rurociągu.

5.4. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacyjną dz 200 wykonać z rur PCV typu ciężkiego o SN8, a dla przykanalików dz 160 również z rur PCV pełnych kielichowych  o SN8.

Studzienki węzłowe i na załamaniach wykonać z kręgów betonowych dn 1200 z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym klasy D dla obciążenia 40T. Studzienki betonowe winny być wykonane z betonu klasy minimum B-40, o połączeniach między kręgami na uszczelki gumowe. Studzienki pozostałe z PCV dz 425 również z włazami żeliwnymi klasy D dla obciążenia 40 t i kinetami zbiorczymi dz 200 lub dz 160. Rura wznosząca dz 400 z PCV dwuściennego typu ciężkiego (SN8).

Rurociąg przykanalika istniejącego na długości 1.0 m zostanie zastąpiony rurą PCV dz160 i połączony z rurą istniejąca najczęściej żeliwną dn100, złączką kielichową żeliwo-PCV dn100/110 z redukcją 110/160, a z drugiej strony rura PCV dz 160 połączona zostanie z kinetą studzienki. Metodę takiego połączenia zakłada się dla wszystkich przykanalików istniejących, na których zamontowane będą studzienki przed szambami. Długością rury wznoszącej regulowana będzie projektowana głębokość studzienek. Rura teleskopowa z rury litej PCV dz 315 (wprowadzona do rury wznoszącej na minimum 0,35 m), zakończona włazem żeliwnym, ma długość 0.7-1.0 m. Dla niektórych studzienek aby przykanalika nie zagłębiać za bardzo, przewiduje się wejście do studzienek betonowych poprzez kaskadę wewnętrzną lub do studzienek PCV metodą in situ.

Wentylacja sieci odbywać się będzie przez piony, zakończone rurami wywiewnymi, domowych kanalizacyjnych instalacji wewnętrznych oraz studzienkami kanalizacyjnymi przykrytymi pokrywami z włazami z otworami wentylacyjnymi.

Przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami energetycznymi lub telefonicznymi przewiduje się rury dwudzielne PE dz 110 typu „Arot” o długości 3.0 m zakładane na instalacje istniejące.

Przy zbliżeniu z gazociągiem  na rurociąg projektowany przewiduje się rurę ochronną dz 280/15,9 lub dz 225/12,8 PE 80 SDR 17,6 o długości 4,0 m. Końce rur osłonowych tak przy przejściu pod drogą jak i przy zbliżeniu z gazociągiem zamknąć manszetami z elastomeru.

Rurociągi projektowanej sieci kanalizacyjnej i przykanalików ułożyć na gruncie naturalnym, którym są piaski średnioziarniste; w wyżej położonych rejonach sieci mogą wystąpić piaski średnioziarniste z domieszką kamieni. Dlatego zaleca się tam przesianie piaski celem oddzielenia występujących tam kamieni.

Po zakończeniu robót montażowych  sieci należy poddać próbie szczelności według PN-70/B-10735. Wykopy należy wykonać jako pionowe z odeskowaniem na całej długości i wysokości wykopu. Ten sposób wykonawstwa podyktowany jest warunkami, w których wykopy te będą realizowane, a więc w gruncie piaszczystym i w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia czyli wody, gazu i energii elektrycznej.  W czasie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na to uzbrojenie by go nie uszkodzić, bo może to spowodować poważne zagrożenie dla pracujących tam ludzi i otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrożeń, winny być prowadzone ręcznie, koparką zaś tam, gdzie niebezpieczeństwo uszkodzenia rurociągu gazowego, wodociągowego czy energetycznego zostało wyeliminowane. Szerokość wykopu przyjęto jako 1.0 m dla rur dz200 i 0.9 m dla dz160, głębokość według profili podłużnych. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu winno być wyższe od rzędnej projektowanej o 0.20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu dokonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 1.0 m. dla komunikacji. Materiał i sposób zasypania rurociągów nie może spowodować ich uszkodzenia. Po ułożeniu rurociągów i zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocą ubijaków ręcznych należy go zasypać warstwą ochronną strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury o grubości 0.5 m. Materiał zasypu powinien być bez grud, kamieni i korzeni. Do czasu przeprowadzenia  prób szczelności  złącza rur powinny być odkryte. Zasypkę strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości 0.15 m przy zagęszczeniu ręcznym i 0.30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 1.0.

6.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. sieć kanalizacyjna dla ul.Lelewela w Krasnobrodzie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, że występują tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne poziome warstwy, a woda gruntowa zalega poniżej posadowienia rurociągów.

7. Stan prawny projektowanej inwestycji

Sieć kanalizacyjna projektowana jest po działkach Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie i właścicieli prywatnych. Wykaz właścicieli działek, sporządzony na podstawie wypisu Starostwa Powiatowego w Zamościu.

8.Przewidywane oddziaływanie na środowisko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne czynniki środowiska. Realizacja sieci kanalizacyjnej z przykanalikami spowoduje jedynie czasowe wyłączenie pasa gruntu gdzie wykonywane będą wykopy. Usytuowanie projektowanych rurociągów od zieleni wysokiej jest taka by nie naruszyć jej części nadziemnych ani układu korzeniowego.

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (D.U.213/20140 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 79 budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości mniejszej jak 1 km  z wyłączeniem przykanalików nie podlega pod inwestycje, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

9.Uwagi ogólne

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. 47/2003). Załącznikiem do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacyjnej dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie jest “Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003)

Materiały stosowane do budowy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych  na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane są aprobaty techniczne.

Szczegółowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robót reguluje “Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”, która stanowi integralną część dokumentacji projektowej.

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  UL. ROGÓZIEŃSKA 63

TEL 664-63-01

===================================================================

NAZWA OPRACOWANIA:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI

DLA UL.LELEWELA W KRASNOBRODZIE  GM.KRASNOBRÓD

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA KRASNOBRÓD

22-440 KRASNOBRÓD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP 1 - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:  inż. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji sanitarnych  urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

OPRACOWAŁ: Antoni Kopytko upr. nr.ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-                                sanitarnej ( sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)

inż. Joanna Boczek

SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Jakubowski  upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń

TOMASZÓW LUBELSKI  24.11. 2012r.

1.Podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ulicy Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród etap 1 stanowi załącznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.Materiały wyjściowe

Informację opracowano w oparciu o następujące materiały:

-projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ulicy Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród etap 1

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      (D.U.120/2003)

3.Zakres robót oraz kolejność realizacji

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV kanałowych litych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe typu ciężkiego o wytrzymałości obwodowej SN 8 dz 200/5,9 dla ciągów głównych o łącznej długości 660 m: przykanaliki z rur PCV dz 160/4.7 z rur kanałowych litych o SN 8 i długości  292 m.

Dopuszcza się zastosowanie rur PP-b (polipropylen) ze ściankami strukturalnymi z polipropylenu PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz 226,8/198 i dz 170,3/148.

Studzienki węzłowe oraz na załamaniach, z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego. Pozostałe studzienki połączeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi dz 200 lub dz160.

Projektowaną sieć kanalizacyjną zakończyć, zgodnie z warunkami technicznymi, w studzience istniejącej oznaczonej jako Kist. o parametrach T268,86/D266,18, z której ścieki grawitacyjnie odprowadzane są do układu sieci miejskiej.

Wykopy pod rurociągi dla wszystkich średnic przewidziano jako pionowe o odeskowaniem.

Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej można rozpocząć w dowolnym miejscu pod warunkiem zachowania zasad wykonawstwa zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane występujące w rejonie realizowanych sieci kanalizacyjnych z przykanalikami to budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe stanowiące zabudowania poszczególnych uliczek ciążących do ul. Lelewela. Do wielu z tych budynków wykonane będą przykanaliki. Ponadto na terenie realizowanych rurociągów występują lokalne rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, linie energetyczne napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne oraz rurociągi gazowe.

5. Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki i terenu budowy, które             mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy występują lokalne rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, linie energetyczne napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne oraz rurociągi gazowe.

6.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót przy realizacji sieci kanalizacyjnej z przykanalikami stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-wykonanie wykopów pod rurociągi o głębokości większej niż 1.5 m (w projekcie budowlanym wykopy o ścianach pionowych  o głębokości 1.60 m i większe  przewidziano zabezpieczyć deskowaniem z rozparciem) - zagrożenie  przysypania ziemią

-wykonywanie robót w pobliżu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odległości 3.0 m od       skrajnego przewodu i 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV - zagrożenie     porażeniem prądem

-wykonywanie robót w pasach ciągów komunikacyjnych  lub w najbliższym ich sąsiedztwie - zagrożenie ruchem pojazdów

-wykonywanie przejść pod przeszkodami metodą przewiertu - zagrożenie dla ludzi podczas pracy dźwigników hydraulicznych i maszyn wiertniczych

-wykonywanie przejść pod gazociągiem metodą rozkopu - zagrożenie wybuchem przy  nieumyślnym uszkodzeniu gazociągu

-montaż studzienek – zagrożenie dla ludzi podczas pracy dźwigów,

-montaż studzienek w istniejących szambach – zagrożenie dla ludzi brakiem powietrza wentylującego,

Wyżej wymienione zagrożenia mogą występować podczas realizacji całego zakresu robót przy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami.

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy uczestnik biorący udział w realizacji robót budowlano - montażowych winien być ogólnie  przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezpośrednio przy robotach  szczególnie niebezpiecznych  winni być zapoznani szczegółowo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na budowie winna przekazać ludziom bezpośrednio pracującym w sąsiedztwie istniejących urządzeń nad- i podziemnych sposób wykonywania robót (skrzyżowań) wymagany przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń i instalacji.

Ponadto  należyte uświadomienie uczestników procesu inwestycyjnego na budowie o konieczności prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa to również obowiązek kierownika budowy.

8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót budowlano - montażowych przy budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami należy:

- wyposażyć ludzi  i  teren budowy   w niezbędny sprzęt gwarantujący bezpieczne prowadzenie robót. Sprzęt ten, a także narzędzia i materiały używane na budowie muszą być sprawne technicznie i posiadać atesty

- przestrzegać zaleceń użytkowników innych obiektów i urządzeń, z którymi konieczna  jest współpraca przy realizacji robót

- przestrzegać instrukcji montażu, rozruchu i eksploatacji urządzeń montowanych w czasie prowadzenia robót

- przygotować do wbudowania odpowiednią ilość rurociągów i  ich uzbrojenia, ale również     obudowy ścian i rozpory proporcjonalnie do wydajności pracujących koparek i innego             sprzętu oraz ludzi

- przygotować odpowiednią  ilość materiałów do zabezpieczenia wykopów przed postronnymi ludźmi i pojazdami (bariery ochronne, taśmy ostrzegawcze, lampy oświetleniowe itp.)

- tak organizować wykonanie wykopów i roboty montażowe by możliwy był przejazd do            zabudowań umożliwiający ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń

- roboty zewnętrzne prowadzić w temperaturze powyżej 5o C.

9. Podstawa prawna

Podstawą do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny być następujące przepisy:

-ustawa prawo budowlane- tekst jednolity D.U. 207/2003 poz. 2016

-ustawa kodeks pracy- tekst jednolity D.U. 21/1998 poz. 21

-rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity D.U.169/2003 poz.1650

-rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych D.U. 47/2003 poz. 401

-rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych,  budowlanych i drogowych D.U. 118/2001 poz 1263

-rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy D.U.191/2002 poz.1596

-rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia D.U. 120/2003 poz.1126

-rozporządzenie w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych D.U. 26/2000 poz.313

-rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy D.U.62/1996 poz. 85

-rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy D.U.69/1996 poz. 332

-rozporządzenie w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby D.U. 62/1996 poz. 288