Załącznik nr 12 do SIWZ - TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Użyte w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy/budowlany oraz SST) nazwy niektórych/e producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności niektórych wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu. Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia zostały skoordynowane międzybranżowo (także w zakresie mas, gabarytów, hałasów, zasilania elektrycznego, automatyki, sterowania itp.). Wszystkie urządzenia powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i urządzeniami innych branż.

| Lp. | Element projektowany Lokalizacja | Parametr równoważności |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna Stacja Zlewna Ścieków Dowożonych np. STZ 212 A2S Punkt zlewny ścieków dowożonych | - obudowa stacji z płyt warstwowych, zewnętrzne wykończenie stal kwasoodporna, drzwi wejściowe - stal kwasoodporna, - stacja wyposażona jest w sito i prasę hydrauliczną do skratek, - stacja zlewcza wyposażona w system sterowania umożliwiający: - pomiar ilości zrzucanych ścieków; - pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T zrzucanych ścieków; - zablokowanie możliwości zrzutu ścieków w przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości; - przekazywanie danych dotyczących ilości i parametrów odprowadzanych ścieków do centralnej sterowni oczyszczalni. - wszystkie dane z pracy stacji powinny być zapisane na karcie pamięci, - praca całego układu ścieków zarządzana z panelu sterującego wyposażonego w drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców - stacja zlewcza musi mieć możliwość: - ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw, - automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych ścieków, - zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w zasilaniu, - tworzenie taryf jakościowych – klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od ich parametrów, - ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców, - drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków |  |
| 2 | Pompy zatapiane typ SE1.80.100.30.4.50D Głowna przepompownia ścieków sanitarnych zbiornik buforowy I° | - pompa zatapialna bez płaszcza chłodzącego, - parametry pracy: Q=43,9dm3/s, H=12,9 m, - moc pompy nie większa niż P2=3,7kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 100mm, montowana na stopie sprzęgającej DN100, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |  |
| 3 | Pompy zatapiane typ SLV.80.80.11.4 Przepompownia lokalna, zbiornik buforowy II° | - pompa zatapialna bez płaszcza chłodzącego, - parametry pracy: Q=16,1dm3/s, H=8,1 m, - moc pompy nie większa niż P2=1,4kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 80mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |  |
| 4 | Pompy zatapiane typ SLV.65.65.09 Reaktory SBR1-SBR4, KTSO | - pompa zatapialna bez płaszcza chłodzącego, - parametry pracy: Q=6,81dm3/s, H=7,5 m, - moc pompy nie większa niż P2=1,3kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN65, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |  |
| 5 | Mieszadło typ SMG.36.71 Głowna przepompownia ścieków sanitarnych zbiornik buforowy I° | - wysokosprawne samo-czyszczące się śmigła ze stali minimum 1.4301, - siła ciągu nie mniejsza niż F=1340N, - moc mieszadła nie większa niż P2=3,6kW, - wielkość śmigła nie mniejsza niż 710mm, - minimalna rzeczywista efektywność mieszania F/P1=0,327 (F-siła nominalna mieszania w [N], P1-rzeczywista moc pobierana przez napęd w [W]), - prędkość obrotowa mieszadła nie może przekraczać 305 obr./min., - mieszadło wyposażone w zintegrowany czujnik przecieku z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym i przed przeciążeniem, - silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C), - silnik chłodzony przez opływającą ciecz, - klasa szczelności IP 68,. |
| 6 | SitopiaskownikSBP 30/2 (wraz z prasa skratek PDS250 oraz sito bębnowe FD) Budynek techniczny | - urządzenie zblokowane składające się z sita bębnowego oraz piaskownika poziomego, - sito z napływem zewnętrznym, - przepustowość sitopiaskownika: minimum 15dm3/s - sitopiaskownik wyposażony w układ odtłuszczania i napowietrzania oraz prasę skratek z niezależnym napędem, - spirala praski: dwuwstęgowa wałowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - długość bębna co najmniej 700 mm, - średnica bębna co najmniej 600 mm, - płukanie wewnątrz bębna za pomocą dysz płuczących- montowanych na szybkozłączu - wykonanie sitopiaskownika w tym konstrukcja, obudowa urządzenia, sito, rynna zsypowa:wyłącznie stal kwasoodporna gatunku co najmniej AISI316, - szczeliny sita: maksymalnie 3mm - długość zbiornika piaskownika poziomego: co najmniej 3 m - przepustowość zbiornika piaskownika poziomego: co najmniej 15 dm3/s - spirala przenośników piasku: dwuwstęgowa - bezwałowa wykonana wyłącznie ze stali konstrukcyjnej - zdolność piaskownika: Usuwania 90% piasku dla cząstek >0,2 mm, - sitopiaskownik wyposażony w instalację odtłuszczania i napowietrzania o parametrach: - zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI316 - system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe) - zgarniacz tłuszczu z przekładnią wolnoobrotową o mocy nie większej niż 0,55kW - przenośnik ślimakowy usuwający tłuszcz. Spirala przenośnika ( 160 mm wałowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie - koryto przenośnika wykonane ze stali AISI316 - napęd przenośnika: przekładnia wraz z silnikiem o mocy nie większej niż 1,1 kW - system sterowania: Oparty na sterowniku, wyposażony w panel dotykowy LCD o przekątnej nie mniejszej niż 7”, wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą urządzenia i występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi - moc zainstalowana sita: maksymalnie 2,1kW |  |
| 7 | Dmuchawa typ SP25/1P (ES25/1P) Budynek techniczny | - parametry dmuchaw: - wydajność: minimum 250Nm3/h - nadciśnienie: minimum 470 mbar - Moc: maksymalnie 7,5 kW - Napięcie: 400 V, 50 Hz - zwarta kompaktowa zabudowa agregatu służącego do transportu gazu pod niskim ciśnieniem. - urządzenie przystosowane do współpracy z falownikiem. - dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej wyłożona niepalnym materiałem wygłuszającym (pianką), wyposażona w niezależny wentylator chłodzący zapewniający równomierne chłodzenie urządzenia podczas pracy na falowniku. - automatyczna regulacja prawidłowego naciągu pasów klinowych (wahaczowe mocowanie silnika regulowane dociskiem sprężyny). - dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa oraz zawór zwrotny, tłumikwylotowy bez materiałów wypełniających. - dmuchawa wyposażona w tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza, wyposażony w dodatkowy system redukcji hałasu działający na zasadzie rozdziału powietrza wlotowego na dwa strumienie o amplitudach wzajemnie się kompensujących (możliwość regulacji długości drogi przepływu w tłumiku każdego zestrumieni powietrza). - konstrukcja urządzenia bazująca na dmuchawie wyporowej rotacyjnej Roots'a, model RBS, napędzanej silnikiem elektrycznym. - stopień sprężający na wale napędowym od strony przekładni pasowej łożysko wałeczkowe, a pozostałe dwurzędowe kulkowe w celu zabezpieczenia przed obciążeniami promieniowymi, jak i osiowymi. - skośne zęby przekładni zębatej, wbudowany układ redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem), wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15, korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250. - stopień sprężający, ramotłumik i obudowa dmuchawy pochodzą od jednego producenta, |  |
| 8 | Napęd elektryczny przepustnic typ SG 04.3 oraz zasuw typ SA 07.2 Budynek techniczny | - napęd niepełnoobrotowy oraz wieloobrotowy - położenia pośrednie: elektroniczny czujnik położenia pośredniego, maks. 2 punkty przełączania, dowolna regulacja - mechaniczny wskaźnik położenia: wskazanie ciągłe, nastawialna tarcza wskaźnikowa z symbolami, - grzałka w komorze mechanizmunapędowego: grzałka samoregulująca, 5 – 20 W - Obsługa ręczna: napęd ręczny do nastawiania i uruchamiania awaryjnego jest wyłączony przy pracy elektrycznej - Sprzęgło: sprzęgło ze złączem wielowypustowym jako połączenie z wałkiem armatury, napędniepełnoobrotowy 4 x 90° nakładany na sprzęgło, sprzęgło nieowiercone |  |
| 9 | Prasa taśmowa MONOBELT NP08 CK z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym Budynek techniczny | - prasa jednotaśmowa o wydatku od 1 do 6,0 m3/h, - urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304. - prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny- bębnowy zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie - prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy - prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy, wyposażony w minimum dwie poduszki pneumatyczne zamontowane symetrycznie po dwóch stronach taśmy, - szerokość taśmy filtracyjnej prasy winna być co najmniej 800 mm, - maksymalna liczba wałków prowadzących taśmę 7 szt., - Prasa wyposażona w osłony boczne, tacę zbierającą filtrat z prasy zakończoną króćcem do podłączenia do kanalizacji oraz osłony wszelkich części ruchomych (materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne). Osłony powinny być wyposażone w okienka rewizyjne lub osłony powinny być częściowo wykonane jako ażurowe w celu obserwacji pracy urządzenia - System sterowania prasą oparty na sterowniku, wyposażony w ekran dotykowy wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą prasy i występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi. Sterownik wyposażony jest w rejestr występujących błędów podczas pracy stacji odwadniania. |  |
| 10 | ZOW - 01 - zespół odzysku wody Budynek techniczny | - wykonanie stal kwasoodporna min. AISI304, - Prasa powinna być płukana wyłącznie filtratem w sposób: - niezatykanie dysz płuczących, - zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, - nieprzerwaną pracę przez conajmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, - sygnalizację stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą zewnętrzna. |  |
| 11 | Zestaw do granulacji osadu WILK Budynek techniczny | W skład stacji granulacji i higienizacji muszą wchodzić: - granulator osadu z wapnem; - precyzyjny dozownik wapna sterowanym za pomocą falownika od wartości zadanej temperatury procesu; - silos (zasobnik wapna) z przenośnikiem i systemem filtrów zabezpieczających przed wydostawaniem się wapna podczas załadunku; - przenośnik taśmowy granulatu z rozdrabniaczem kłowym na wylocie granulatu z przenośnika rozdrabniającym produkt do żądanego poziomu granulacji; - układ sterowania; - układ wentylacji i odprowadzania oparów - rezerwowy system odprowadzania osadów po prasowaniu bezpośrednio na pryzmę. Dane techniczne granulatora: - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna minimum 304L, - wydajność użytkowa : do 6 m3/h osadu surowego; - napęd: silnik o mocy maksymalnie 7,5 kW z przekładnią walcowo-stożkową, - odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną DN150; - czujnik temperatury typu krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie Dane techniczne dozownika: - pojemność zasobnika substratu minimum 200 l; - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna minimum 304L; - układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 – 70 [Hz]; - elektrowibrator; - sonda poziomu wapna; - dozownik wapna z napędem 0,55 [kW] z przekładnią ślimakową, Dane techniczne przenośnika wapna: - wykonanie materiałowe: stal nierdzewna minimum 304L; - wielkość ślimaka: minimum 168 [mm]; - długość koryta: minimum 2600 [mm]; - napęd: silnik maksymalnie 0,75 [kW] z przekładnią ślimakową; - elektrowibrator; - wlot: DN400 PN10; - wylot: Ø200 [mm]. Dane techniczne silosu: - wykonanie materiałowe: stal węglowa z powłoką antykorozyjną; - pojemność: minimum 30 [m3] - zasuwa nożowa DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelna, korpus: żeliwo, nóż stal kwasoodporna 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpień nie wznoszący, - kasetowy wkład filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone sprężonym powietrzem, Dane techniczne przenośnika taśmowego wraz z rozdrabniaczem: - Napęd mechanizmu przesuwu taśmy: maksymalnie 0,75 [kW] - Napęd rozdrabniacza: maksymalnie 1,5 [kW] z przekładnią pasową - Wymiary przenośnika wraz z rozdrabniaczem minimum 6,8 x 0,9 x 3,35[ m] - Kąt pochylenia przenośnika: max 230 - Wysokość wysypu nad gruntem: około 2200 [mm] Układ zasilania energią elektryczną i sterowania - System sterowania zespołem urządzeń oparty na sterowniku PLC i wyposażony jest w ekran dotykowy wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą granulatora, zasobnika wapna z dozownikiem i ewentualnie urządzeń towarzyszących (silos wapna, przenośnik wapna, przenośnik osadu, prasa) oraz występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi. - Sterowanie procesem realizowane poprzez ciągły pomiar temperatury procesu z płynną regulacją ilości dozowanego wapna w stosunku do ilości osadu. Układ wentylacji - System wentylacji musi zapewnić skuteczne odprowadzenie oparów poreakcyjnych wydostających się z instalacji do granulacji podczas procesu. Wymagany jest odciąg miejscowy z kosza zasypowego osadu przy prasie, z przenośnika osadu oraz przenośnika taśmowego granulatu, jak również z samego granulatora. Wszystkie kanały i armatura wentylacyjna wykonana ze stali minimum AISI 304L. Regulacja wydajności wentylacji poprzez system przepustnic umieszczonych na każdym kanale. Układ granulacji i higienizacji osadu winien gwarantować - bezpyłowe napełnianie silosu wapna i zasobnika pośredniego, - produkcję granulatu o jednorodnej strukturze granulek o rozmiarach < 2mm, - całkowitą higienizację osadu i uzyskanie stabilnego produktu o zawartości suchej masy >60%, - sterowanie pracą urządzeń za pomocą pomiaru temperatury procesu on-line i płynnej regulacji dawki wapna z dozownika, tak by uzyskać minimalną dawkę wapna dla uzyskania produktu o wyżej wymienionych parametrach. - skuteczne odprowadzenie oparów z całej instalacji do komina wentylacyjnego w stropie pomieszczenia. |  |
| 12 | Przenośnik osadu PS200/6,0 lub PS160/6,5 Budynek techniczny | - średnica 200mm lub 160mm - długość 6,0m lub 6,5m - wykonanie (oprócz ślimaka) stal kwasoodporna gatunku AISI304, ślimak stal konstrukcyjna czarna, |  |
| 13 | Pompa osadu PD-MH060-B2 Budynek techniczny | - pompa osadowa - bezstopniowa regulacja w zakresie 1-6m3/h, |  |
| 14 | Automatyczna stacja dozowania polielektrolitu typu CMP10-XL Budynek techniczny | - zbiornik z PE o pojemności minimum 1,0m3, - wyposażenie ze stali kwasoodpornej gatunku minimum AISI304 - mieszadło o mocy maksymalnej 0,75kW - pompa dozująca nurnikowa wydajności 0-300dm3/h |  |
| 15 | Zasuwa nożowa typ 3600 Obiekty oczyszczalnia | - korpus: żeliwo szare EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561, - ułożyskowanie: DN 50-DN200 żeliwo sferoidalne GJS-400, - płyta odcinająca: stal nierdzewna 1.4301, - wrzeciono z walcowanym gwintem: stal nierdzewna 1.4021, - kolumna: stal nierdzewna 1.4021, - śruby: sześciokątne A2, - nakrętka wrzeciona: RG7, - uszczelka poprzeczna: elastomer, - uszczelka typu U: elastomer, - podkładka ślizgowa z POM. |  |
| 16 | System napowietrzania Reaktory SBR1-SBR4, KTSO | - system napowietrzania wyposażony w dyski membranowe o wielkości 9” (270 mm – średnica zewnętrzna dysku). - dyfuzory (korpus/płyta dolna, pierścień mocujący i membrana) należy dostarczyć w stanie gotowym do montażu na miejscu instalacji. - powierzchnia czynna membrany: 381 cm2. - korpus/płyta dolna, jak i pierścień mocujący wykonane z polipropylenu (PP) wzmocnionego włóknem szklanym, który zapewnia odporność dyfuzora na pracę w środowisku ścieków komunalnych oraz na ewentualne działanie podwyższonych temperatur. - dyfuzory powinny posiadają przyłącze z gwintem, które pasuje do otworów w siodłach zamontowanych na rurach rozprowadzających powietrze. Takie rozwiązanie umożliwia montaż i demontaż danego dysku bez naruszania struktury rurociągów. - elastyczna membrana wykonana z przeznaczonego specjalnie do zastosowań w instalacjach ściekowych elastomeru EPDM poddanego obróbce nadtlenkiem wodoru - ilość nacięć w membranie: > 6500, każde o wielkości 1 mm, równomiernie rozłożone na całej powierzchni membrany. - grubość membrany zwiększa się od krawędzi do środka membrany. Taka budowa membrany zapewnia jednakowe generowanie pęcherzyków powietrza na całej powierzchni membrany nawet przy minimalnym natężeniu przepływu powietrza. - w celu maksymalnego skrócenia czasu montażu i zapobieżenia błędom montażowym system napowietrzania przed dostarczeniem na budowę powinien być wstępnie zmontowany i zapakowany w dokładnie ponumerowane skrzynie i kartonach ze szczegółową specyfikacją zawartości. - wszystkie rury mocowane do dna zbiornika za pomocą wsporników przesuwnych. Wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304/0H18N9). Wsporniki mocowane do dna zbiornika za pomocą chemicznych śrub kotwowych ze stali nierdzewnej AISI 304. - każdy ruszt musi posiadać ręczny system usuwania skroplin. |  |
| 17 | Komora SBR-GT | - reaktor porcjowy SBR oparty na kolumnie wlotowej oraz dekanterze statycznym umożliwiający pracę oczyszczalni w 4 cyklach na dobę oraz awaryjnie w 6 cyklach na dobę, |  |
| 18 | Pompy dozujące MDE 15-4 | - pompa dozująca membranowa, - pokrętło umożliwiające ręczną nastawę wydajności, - zasilanie 230V 50Hz - przystosowana do dozowania siarczanu żelazowego PIX |  |
| 19 | Przetwornik MPP60 | - obudowa: poliamid, IP 67 - dokładność pomiarowa: 0,2% - wyjście prądowe: 0/4-20 mA (aktywne) - wyjście impulsowe izolowane/częstotliwość: 0-10 kHz - wyjście przekaźnik : przekaźnik przełączny - wejście binarne: 11-30 V DC - sposób montażu: kompaktowy, lub rozłączny poprzez dodanie kabli i przystawki - montażowej - funkcje : przepływ chwilowy, dwa liczniki przepływu, odcięcie małego przepływu, - komunikaty o błędach, czas pracy, przepływ jedno/dwukierunkowy, - odliczanie przepływów wstecznych, sterowanie dozowaniem, sygnalizacja pustej rury. - oprogramowanie: j. polski |  |
| 20 | Wentylator kanałowy typ VENTOEx-200/900 Budynek techniczny | - wydajność minimum 600m3/h, - średnica 200mm, - regulacja dwustopniowa, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |  |
| 21 | Nagrzewnicy kanałowej typ DH-R-200/50 B Budynek techniczny | - moc minimum 5kW, - średnica 200mm, - regulacja bezstopniowa, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |  |
| 22 | Filtr kanałowy DF-200 Budynek techniczny | - filtr tkaninowy, wymienny, - średnica 200mm, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |  |
| 23 | Wentylator dachowy np. DAEx-200/700 Budynek techniczny | - wydajność minimum 600m3/h, - średnica 200mm, - regulacja dwustopniowa, - wersja przeciwwbuchowa, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |  |
| 24 | Podstawa dachowa PTL-200 Budynek techniczny | - średnica 200mm, - wersja tłumiąca, - wykonanie w wersji z laminatu, |  |
| 25 | Podstawa dachowa PTL-250 Budynek techniczny | - średnica 250mm, - wersja tłumiąca, - wykonanie w wersji z laminatu, |  |
| 26 | Wywietrzak WLO 200 Budynek techniczny | - średnica 200mm, - typ cylindryczny, - wykonanie w wersji z laminatu, |  |
| 27 | Wywietrzak WLO 250 Budynek techniczny | - średnica 250mm, - typ cylindryczny, - wykonanie w wersji z laminatu, |  |
| 28 | Centralka MD-2, MD-4 Budynek techniczny | - możliwość podłączenia dwóch lub czterech czujników gazów oraz sygnalizacji świetlno akustycznej, |  |
| 29 | Głowica detekcyjna DEX-12 firmy GAZEX | - detektor metanu - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 5% DGW - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 40% DWG |  |
| 30 | Głowica detekcyjna DG-5E/N firmy GAZEX | - Detektor siarkowodoru - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 5ppm - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 100ppm |
| 31 | Nagrzewnica kanałowa DH-R-200/ 45 T Budynek techniczny | - moc 4,5kW, - średnica 200mm, - regulacja bezstopniowa, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |
| 32 | Filtr kanałowy DF-160 Budynek techniczny | - filtr tkaninowy, wymienny, - średnica 160mm, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |
| 33 | Wentylator dachowy DAs(k)-200/ 700 Budynek techniczny | - wydajność około 500m3/h, - średnica 200mm, - regulacja dwustopniowa, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |
| 34 | Wentylator TD-500/150 Budynek techniczny | - wydajność około 450m3/h, - średnica 150mm, - regulacja dwustopniowa, - wykonanie w wersji stal kwasoodporna/ malowana proszkowo, |
| 35 | Wentylator DAs(k)-250/1400 Budynek techniczny | - wydajność 1650m3/h, - średnica 250mm, - regulacja dwustopniowa, - wykonanie w wersji kwasoodpornej, |
| 36 | Nagrzewnica kanałowa DH-R-200/60 | - Moc maksymalna 6kW - Wbudowany regulator sterujący nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego kanałowego czujnika temperatury - Wykonanie w wersji kwasoodpornej |
| 37 | Czujnik temperatury kanałowy TG-K330 | - czujnik temperatury w zakresie -30°C do +90°C - czujnik kanałowy, |
| 38 | Sterownik Simatic S7 | - sterownik swobodnie - programowalny |
| 39 | Sterownik klasy SIMENS | - sterownik swobodnie - programowalny |
| 40 | Aplikacja SCADA | - aplikacja umożliwiająca pełną wizualizację pracy oczyszczalni - licencja bezterminowa |
| 41 | Licencja SCADA | - licencja aplikacji umożliwiającej pełną wizualizację pracy oczyszczalni |
| 42 | WINDOWS OFFICE | - oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz edytowanie plików tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych - licencja bezterminowa |
| 43 | DPX-I 250A | - ilość biegunów: 3 - prąd znamionowy: 250 A - napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V - napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV - napięcie znamionowe łączeniowe Ue 50/60 Hz: 500 V - napięcie znamionowe łączeniowe Ue prądu stałego: 250 V - kategoria pracy: A - bezpieczna przerwa izolacyjna po wyłączeniu: TAK - trwałość mechaniczna: min. 20000 cykli - trwałość łączeniowa: min. 8000 cykli |
| 44 | Rozdzielnica R-BOX | - typ: rozdzielnica budowlana - dwa gniazda: 220-230V - dwa gniazda: 380-400V - wyłącznik remontowy |
| 45 | OUS -150 W | - oprawa uliczna sodowa - moc 150W - IP65 - korpus lampy tłoczony z blachy aluminiowej, malowany metodą proszkową, - korpus osprzętu – odlew aluminiowy, malowany metodą proszkową, - klosz z poliwęglanu (PC) lub polimetakrylanu metylu (PMMA), - odbłyśnik aluminiowy polerowany chemicznie, - oprawa wyposażona w filtr umożliwiający „oddychanie”. |
| 46 | Statecznik TLD - 2x36W | - kod zastosowania: III - znamionowa liczba lamp: 2 - moc systemu (statecznik+lampa): 36W - napięcie sieciowe: 220-240 V - częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz - rodzaj zapłonu: programowany start - klasa wydajności energetycznej: A2 BAT - trwałość: 50000 hr - automatyczny restart - typ złącza wejściowego i wyjściowego: uniwersalna złączka WAGO 251 - temp. obudowy max. 80 C - temp. otoczenia: -25°C (min), 60(max) C° |
| 47 | Rura osłonowa AROT DVK | - materiał: HDPE - dwuścienna rura elastyczna - karbowana powierzchnia zewnętrzna |
| 48 | Rura osłonowa AROT KR | - materiał HDPE - jednościenna rura elastyczna - karbowana powierzchnia zewnętrzna |
| 49 | Rusztowanie MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA-70”, „STALKOL”, „RR-1/30”, „PLETTAC”, „ROCO-1 | - rusztowanie systemowe stalowe, pomosty stalowe lub drewniane, - rusztowania zgodne z obowiązującymi przepisami BHP |
| 50 | Powłoki BETONDUR | - farba akrylowo – silikonowa jednoskładnikowa do betonu |
| 51 | Farba epoksydowa Hempadur Quattro 17634 firmy Hempel | - dwuskładnikowa, uniwersalna farba epoksydowa - minimalna temperatura utwardzania -10 OC - maksymalna temperatura pracy 120 OC - gęstość min. 1,4 kg/dm3 |
| 52 | Grunt Hempel Shopprimer 15280 | - dwuskładnikowy grunt epoksydowy z fosforanem cynku - maksymalna temperatura pracy w środowisku suchym 140 OC - gęstość min. 1,1 kg/dm3 |
| 53 | Grunt Hempel Shopprimer 15580 | - dwuskładnikowy, cynkowy, etylokrzemianowy grunt - gęstość min. 1,3 kg/dm3 |
| 54 | Izolacja wodoszczelna SuperFlex 10 firmy Deitermann | - dwuskładnikowa, polimero - bitumiczna masa uszczelniająca - gęstość min. 0,7 kg/dm3 - obciążalność mechaniczna 0,6 MN/m2 - temperatura mięknięcia 130 OC |
| 55 | Taśma uszczelniająca Sika Waterbar V20 | - termoplastyczna taśma PCW - szerokość około 20 cm - grubość (±10%) 3-7 mm - odporność na wodę min. 15 mH2O |
| 56 | Mikrokrzemionka Addimant Silicoll | - zawartość SiO2 min. 85% - gęstość nasypowa 0,65±0,1 kg/dm3 |
| 57 | Domieszki upłynniające Addiment FMS | - domieszka do betonu upłynniająca - baza chemiczna: sulfonowany polikondensat naftalenowy, lignosulfonian - gęstość 1,155±0,020 kg/dm3 - pH 5,0±1,0 |
| 58 | Noxan -Elastometal | - jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny preparat antykorozyjny - niepalny - gęstość min. 1,25 kg/dm3 - zawartość LZO maks. 8g/l - lepkość 180-220P |
| 59 | Kotwy HILTI | - zaprawa iniekcyjna dwuskładnikowa, - miejsce aplikacji: beton C20/25 do C50/60 zarysowany i niezarysowany - zastosowanie np. ciężkie konstrukcje stalowe, |
| 60 | Geowłóknina SF40 | - gęstość minimum 130g/m2 - wytrzymałość min. 9N/m2 |