Załącznik nr 12 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Użyte w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy/budowlany oraz SST) nazwy niektórych/e producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności niektórych wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości. Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia zostały skoordynowane międzybranżowo (także w zakresie mas, gabarytów, hałasów, zasilania elektrycznego, automatyki, sterowania itp.). Wszystkie urządzenia powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i urządzeniami innych branż.

| Lp. | Element projektowany Lokalizacja | Parametr równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirnik typu supervortex | - wirnik typu vortex przy zachowaniu wymaganej wydajności oraz wysokości podnoszenia pompy |
| 2 | Zawór zwrotny kołnierzowy typ 53/13 | - medium: ścieki surowe, - wykonanie: żeliwo sferoidalne, - typ: kołnierzowy, kulowy, - kula wulkanizowana, - zabezpieczenie antykorozyjna - farba epoksydowa, - śrub, podkładki oraz nakrętki stal A2 - ciśnienie: PN10/PN16 |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa F4 typ 06/30 | - medium: ścieki surowe, - wykonanie żeliwo sferoidalne, - typ: kołnierzowy, krótka, miękkouszczelniona / między kołnierzowa nożowa, - zabezpieczenie antykorozyjna - farba epoksydowa, - śrub, podkładki oraz nakrętki stal A2 - ciśnienie: PN10/PN16 |
| 4 | Rusztowania składane typu "Warszawa" | - rusztowania systemowe, - rusztowania do wykonywania prac na wysokościach, - rusztowania spełniające przepisy BHP, |
| 5 | Studzienka inspekcyjna Tegra 425 | - studni o średnicy wewnętrznej minimum 400mm, - materiał: PE, PCV, PP, - elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe, - zwieńczenie: płyta pokrywowa lub stożek oraz właz żeliwny z zamknięciem klasy B125 lub D400 z rurą teleskopową, - kineta zbiorcza lub przepływowa. |
| 6 | Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego PE ɸ500mm | - studni o średnicy wewnętrznej minimum 500mm, - materiał: PE, PCV, PP, - elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe, - zwieńczenie: płyta pokrywowa lub stożek oraz właz żeliwny z zamknięciem klasy D400 z rurą teleskopową, - kineta zbiorcza lub przepływowa. |
| 7 | Studnia rewizyjna ɸ1000m z PP | - studni o średnicy wewnętrznej minimum 1200mm, z prefabrykowanych elementów betonowych, z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi, żeliwnymi stopniami złazowymi oraz kinetami studni wykonanymi z betonu klasy C35/45. - prefabrykaty studni wykonane z betonu wodoszczelnego W8, mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 oraz nasiąkliwości poniżej 6% wg normy PN-EN 206-1:2003. - w dnie studni wykonany spocznik o spadku 5% w stronę kinety. - kręgi studni łączone na uszczelki gumowe. - zwieńczenie studni: płyta pokrywowa lub stożek oraz uchylany właz żeliwny z zatrzaskiem klasy D400. - regulację włazu studni dokonać za pośrednictwem pierścieni wyrównawczych |
| 8 | Pierścień BARD 66 VSD | - betonowy pierścień odciążający - typ: stożek - beton: min. klasy C20/25 |
| 9 | Właz LDO 63 BVK dn.600 mm kl.D (40kN) | - właz żeliwny - średnica: 600mm - klasa obciążenia: D400 (40kN) |
| 10 | Właz LED 50 GD dn500 kl.D (40kN) | - właz żeliwny - średnica: min. 500mm - klasa obciążenia: D400 (40kN) |
| 11 | Pompa SEV.80.80.11.4.50D | - pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, - parametry pracy: Q=6dm3/s, H=4,4 m, - moc pompy nie większa niż P2=1,2kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 80mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 12 | Pompa SEV.65.65.22.2.50D | - pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, - parametry pracy: Q=4dm3/s, H=9,11 m, - moc pompy nie większa niż P2=2,4kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 13 | Pompa SLV.65.65.15.2.50D | - pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, - parametry pracy: Q=4dm3/s, H=5,31 m, - moc pompy nie większa niż P2=1,6kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 14 | Pompa SEV.65.65.30.2.50D | - pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym, - parametry pracy: Q=4dm3/s, H=14,92 m, - moc pompy nie większa niż P2=3,2kW, - pompa zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, - pompa z wirnikiem typu vortex o stałym wolnym przelocie minimum 65mm, montowana na stopie sprzęgającej DN80, - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe z wypełnieniem poliuretanowym zapewniającym demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika, - pompy z gładką obudową silnika, aby zapobiec przyklejaniu się zanieczyszczeń do pompy, - wymagane jest połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, w celu ułatwienia demontażu do czynności serwisowych, - z uwagi na łatwość serwisowania w pompach mają być zastosowane podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (SiC/SiC i Grafit/Ceramika), - Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529, klasa izolacji uzwojeń silnika H, - materiał wykonania pompy: korpus pompy: EN-GJL-250, wirnik: EN-GJS-250, obudowa silnika: EN-GJL-250 |
| 15 | Windows 7 Professional PL | - system operacyjny 64 - bitowy, - polska wersja językowa, - licencja bezterminowa. |
| 16 | Procesor Pentium Dual Core G620 2.6 GHz | - procesor dwu-rdzeniowy, - min. taktowanie 2,6GHz,. |
| 17 | Karta graficzna - Graphics Media Accelerator HD | - karata graficzna wysokiej rozdzielczości, niezależna, |
| 18 | MS EXCEL | - oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz edytowanie arkuszy kalkulacyjnych, - licencja bezterminowa, |
| 19 | Rura osłonowa dwudzielona "Arota" | - rura dwudzielna - materiał: PE, PCV |
| 20 | Szafy sterownicze typ: - DC-2-P-400-3-4/6.3-A-Z-DOL - DC-2-P-400-3-2L.5/4-A-Z-DOL -DC-2-P-400-3-6/10-A-Z-DOL | - obudowa z tworzywa sztucznego IP65wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): - kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; - wyłącznik główny zasilania, - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, - stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu - Urządzenia elektryczne min.: - moduł telemetryczny GSM/GPRS - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem - przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prądu pomp - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy - wyłącznik główny - gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem prądowym - stycznik dla każdej pompy - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni - zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) - czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej - stacyjka umożliwiająca rozbrojenie/uzbrojenie obiektu - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym dostosowanym do głębokości przepompowni wraz z dwoma pływakami (poziom suchobieg i poziom alarmowy) - antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego - gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat - czteropolowe zabezpieczenie klasy C - Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: - naprzemienną pracę pomp, - ręczne uruchomienie pomp w przypadku awarii sterowania, - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii, - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej, - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków - pracę zgodnie z zapisami projektu budowlanego strona 14-21 "wytyczne projektowo-doborowe dla systemu monitoringu" |
| 21 | Modbus RTU/ASCII | - protokół komunikacyjny, - określa zasady wymiany danych pomiędzy 2 lub więcej urządzeniami w sieci, - wykorzystywany do znakowej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami systemów automatyki przemysłowej, - maksymalna długość komunikatów wynosi 256 bajtów |