Załącznik nr 12 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Użyte w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy/budowlany oraz STWIORB) nazwy niektórych/e producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności niektórych wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości. Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia zostały skoordynowane międzybranżowo (także w zakresie mas, gabarytów, hałasów, zasilania elektrycznego, automatyki, sterowania itp.). Wszystkie urządzenia powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i urządzeniami innych branż.

| Lp. | Element projektowany Lokalizacja | Parametr równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa typu LED | Oprawy typu LED ze źródłem światła o mocy P=35W (+/- 11%). Strumień świetlny źródła 5400 lm (+/- 5%). PARAMETRY KONSTRUKCYJNE • budowa oprawy (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) • materiał korpusu – odlew aluminium • wykończenie klosza/soczewki – przezroczyste • montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm • oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub +10 do -90° (montaż na wysięgniku) • stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 • szczelność komory optycznej – IP66 • szczelność komory elektrycznej – IP66 PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ • moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 35 W (+/- 11%) • znamionowe napięcie pracy – 230 V / 50 Hz • ochrona przed przepięciami – 10 kV • klasa ochronności elektrycznej: II PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA • rodzaj źródła światła – LED • minimalny strumień świetlny źródeł światła (LED)– 5400 lm (+/- 5%). •zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900 K-4300 K uwaga: Wymagane jest aby oprawy były wyposażone w zintegrowany system zarządzania energią lub miały możliwość montażu systemu zarządzania energią elektryczną wykorzystującego system komunikacji GPRS. Systemu zarządzania energią elektryczną winien umożliwiać monitoring i zarządzanie oświetleniem z wykorzystaniem platformy web lub dedykowanej aplikacji. |
| 2 | fundament słupa typ F150/200 | Fundament prefabrykowany. Fundament zakończony marką stalową z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias o wymiarach podstawy i czoła 300 mm x 300 mm i wysokości 1,5 m. Rozstaw otworów mocujących podstawę słupa 200 mm x 200 mm |
| 3 | Słup wraz z wysięgnikiem typu S-80PC-3 | słupy stalowe, wysięgnikowe cylindryczne o wysokości wraz z wysięgnikiem h=8 z tolerancją ±0,1m. Podstawa słupa (stopa) z otworami pod fundament o rozstawie 200 mm x 200mm. Wysięgniki o kącie podniesienia 0° z tolerancją ±5° i długości od osi słupa W=1 z tolerancją ±0,25m. Wykonane w taki sposób aby montaż oprawy oświetleniowej odbywał się na wysokości 8m od podstawy słupa |
| 4 | Ogranicznik przepięć z zaciskiem typu SE30.350BZ-5 | Ogranicznik przepięć do linii napowietrznych z przewodami izolowanymni wyposażony w zacisk przebijający izolację - napięcie pracy trwałej 0,5kV - znamionowy prąd wyładowczy 5kA - maksymalny prąd wyładowczy 35kA - osprzęt górny zacisk do przewodów gołych 6-120mm2 - osprzęt dolny zacisk do przewodów nieizolowanych 6-120mm2 - napięcie trwałej pracy ogranicznika, wartość skuteczna 500V - napięciowy poziom ochrony Up (przy In 8/20) <1730V zdolność pochłaniania energii 3,0kJ/kV |
| 5 | Zacisk NK 2442 uziemiający śrubunkowy | ### zacisk uziomowy umożliwia łączenie naziemnych i podziemnych przewodów uziemiających oraz realizacji połączeń zejścia zwodów uziemiających z bednarką Fe50/30x3 |
| 6 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający typu SLIP 22.127 | Zacisk jednostronnie przebijający izolację przeznaczony do odgałęzienia linii izolowanej od linii gołej. Stosowany jest do łączenia izolowanych przewodów nn aluminiowych lub miedzianych z przewodami gołymi w dowolnej konfiguracji. Wyposażony jest w śrubę z łbem zrywalnym. Przekrój przewodów: Główny Al. goły 25-95 mm2; Cu goły 25-70mm2 Odgałęźny Al. izolowany 2.5-95 mm2; Cu izolowany 1.5-70mm2 |
| 7 | DVK 75 | - rura osłonowa karbowana - materiał: Polietylen - kolor: Niebieski - kształt: Karbowana zewnętrznie, gładka wewnętrznie - średnica wewnętrzna: 63mm - średnica zewnętrzna: 75mm - łączenie rur: złączka do rur karbowanych L=195mm D=76mm - sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008: 11kN/m2 |
| 8 | SRS 50 | - rura przepustowa gładka - materiał: Polietylen - kolor: Niebieski - kształt: Gładka zewnętrznie i wewnętrznie - średnica wewnętrzna: 43mm - średnica zewnętrzna: 50mm - łączenie rur: złączka kielichowa - sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008: 25kN/m2 |